Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
[bookmark: _GoBack]От 24.07.2024г.                                                                                         № 68
п. Новомальтинск

О внесении изменений в схему теплоснабжения на период до 2034г.

          В соответствии с   Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь ст.ст. 23,46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление от 25.12.2013г. № 152 «Об утверждении схемы теплоснабжения в административных границах п.Новомальтинск Усольского района на период до 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) следующие изменения:
1.1. В Таблице 1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии в столбце «Установленная тепловая мощность, Гкал/ч» заменить все значения «6,65» на «8,02», все значения «0,43» заменить на «0,688», значение «7,08» заменить на «8,708».
1.2. в Разделе 2 Главы 2 слова «МУП «Эльбрус» заменить словами «ООО «СК «БЕЛАЯ».
[bookmark: _Toc527946780]1.3. Таблицу 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч читать в новой редакции (прилагается). 
1.4. Раздел 3 Главы 4 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в таблице 8 данных показывает, что резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения сохраняется на прежнем уровне».
1.5. Раздел 1 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции:
[bookmark: OLE_LINK1]«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
- проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния;
- поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы;
- наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;
- установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);
- замена сетевых насосов на новые;
- замена котловых насосов на новые;
- поэтапная замена изношенных существующих дымососов;
- восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;
- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;
- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».
         1.6. Раздел 5 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: 
«Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
- восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;
- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;
- замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».
1.7. Раздел 7 Главы 8 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: 
«В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима замена:
- участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;
- участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18».
1.8. Раздел 1 Главы 9 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: 
«Перевод потребителей на закрытую схему теплоснабжения не требуется».
1.9. В Разделе 2 Главы 9 Схемы теплоснабжения заменить значение «96о/70оС» на «95о/70оС».
1.10. В Разделе 3 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».
1.11. В Разделе 4 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».
1.12. В Разделе 5 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».
1.13. В Разделе 6 Главы 9 Схемы теплоснабжения исключить слова: «На территории Новомальтинского сельского поселения закрытая схема теплоснабжения».
1.14. Таблицу 22 Главы 12 Схемы теплоснабжения читать в новой редакции (прилагается). 
1.15. В Разделе 1 Главы 12 Схемы теплоснабжения исключить слова: «Требуется строительство новой котельной с включением в нее зону ее действия, существующих источников тепловой энергии».
1.16. Раздел 2 Главы 12 Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции: «Источником инвестиций для строительства или реконструкции объектов теплоснабжения может быть федеральный, местный бюджет или капиталовложения инвестора – концессионера».
1.17. В Главе 14 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
1.18. В Главе 15 Схемы теплоснабжения все слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».
	2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.



Исполняющая обязанности
главы администрации                                                                       О.С.Акимова 




Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч
	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024-2025 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,615
	2,496
	3,11
	4,797
	60,67%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,30
	0,349
	53,78%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,67
	2,75
	3,41
	5,146
	60,14%

	2026-2030 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,496
	2,752
	5,155
	65,20%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	2,75
	3,055
	5,501
	64,29%

	2031-2034 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,813
	3,069
	4,838
	61,19%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	3,06
	3,372
	5,184
	60,59%



Анализ приведенных в таблице данных показывает, что резерв тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения практически не изменится и сохраняется на текущем уровне.


Таблица 22 – Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения
	№ п/п
	Краткое описание
	Срок реализации
	Затраты, тыс.руб.

	1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	22 700

	1.1
	Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния
	Постоянно, ежегодно
	400 в год

	1.2
	Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы
	2025-2029гг.
	16 000

	[bookmark: OLE_LINK22]1.3
	Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной
	2025-2026гг.
	500

	1.4
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации)
	2025-2027гг.
	2 500

	1.5
	Замена сетевых насосов на новые
	2024-2025гг.
	1 500

	1.6
	Замена котловых насосов на новые
	2024г.
	800

	1.7
	Поэтапная замена изношенных существующих дымососов
	2025-2028гг.
	1 000

	2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	4 950

	2.1
	Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей
	Постоянно, ежегодно
	150

	2.2
	Замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы
	2026г.
	2 800

	2.3
	Замена ветхого участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18
	2028г.
	2 000

	3. Всего по системе:
	27 650



