Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2024г.                                                                                                     № 103

п. Новомальтинск

О внесении изменений и дополнений в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года», следующие изменения и дополнения:

  - Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 дополнить текстом следующего содержания:

Расчет плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения

п. Новомальтинск Усольского района Иркутской области

Расчет доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Данный показатель качества системы централизованного водоснабжения не рассчитывается и не изменяется в рамках реализации мероприятий, так как на территории п. Новомальтинск отсутствуют источники централизованного водоснабжения. Эксплуатируются только сети водоснабжения, по которым происходит передача холодной воды от стороннего источника к потребителям.

Расчет доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Данный показатель качества системы централизованного водоснабжения не рассчитывается и не изменяется в рамках реализации мероприятий, так как на территории п. Новомальтинск отсутствуют очистные или водоподготовительные станции на сетях централизованного водоснабжения. Предложенные к реализации мероприятия (замена изношенных трубопроводов водоснабжения) не влияет на качество питьевой воды, подаваемой потребителям.

Расчет плановых значений показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, определяемых количеством перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

Пн = Ка/п / Lсети

Ка/п – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение (зарегистрировано 3 аварии);

Lсети –протяженность водопроводной сети, километры (4,202 км).

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения составит (Глава II Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014г. №162/пр):

Пн = 3 / 4,202 = 0,714 ед./км

Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности объектов сетей холодного водоснабжения в п. Новомальтинск сведены в таблицу ниже:

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность участка, км | Количество отказов (перерывов) на участке до реконструкции, ед. | Фактический показатель надежности участка (аварий на ед. длины), ед./км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,996 | 0 | 0,0 |  |
| 100 | 2,045 | 2 | 0,978 | Аварийная часть данного участка подлежит замене |
| 80 | 0,158 | 0 | 0,0 |  |
| 50 | 0,823 | 1 | 1,215 |  |
| 32 | 0,18 | 0 | 0,0 |  |
| Вся сеть | 4,202 | 3 | 0,714 |  |

Расчет плановых значений показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, определяемых количеством перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

Протяженность сетей, реконструируемых и модернизируемых, в соответствующем году реализации инвестиционной программы:

-в 2027 году – 0,05км,

-в 2028 году – 0,05км,

-в 2029 году – 0,05км.

Плановые значение показателя надежности и бесперебойности сети холодного водоснабжения в п. Новомальтинск после реализации мероприятий составит (Пункт 16 Глава III Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014г. №162/пр):

| Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность участка, км | Количество отказов (перерывов) на участке после реконструкции, ед. | Плановый показатель надежности участка (аварий на ед. длины), ед./км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,996 | 0 | 0,0 |  |
| 100 | 2,045 | 0 | 0,0 | Аварийная часть данного участка подлежит замене |
| 80 | 0,158 | 0 | 0,0 |  |
| 50 | 0,823 | 1 | 1,215 |  |
| 32 | 0,18 |  | 0,0 |  |
| Вся сеть | 4,202 | 1 | 0,240 |  |

Расчет удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, не предусмотрены по причине отсутствия водоподготовительных станций, зданий или сооружений на территории п. Новомальтинск.

Расчет удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.

Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, не предусмотрены по причине отсутствия насосных, подкачивающих и прочих станций на территории п. Новомальтинск. Вода поступает в водопроводные сети населенного пункта от стороннего источника водоснабжения, находящегося в эксплуатации сторонней организации.

Расчет доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

Объем полезного отпуска холодной воды потребителям (отпуск воды из сетей холодного водоснабжения) – 86 933 м3 в год.

Суммарный объем потерь воды в водопроводных сетях при ее транспортировке – 2 659,687 м3.

Объем воды, подаваемой в сети холодного водоснабжения (сумма полезного отпуска и потерь в сетях ХВС) – 86 933 + 2 659,687 = 89 592,687 м3 в год.

Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть (до реализации мероприятий):

Доля потерь воды = 2 659,687 / 89 592,687 * 100% = 2,969 %.

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения до реализации мероприятий

| Материал трубопровода | Диаметр внутренний, м | Протяженность участка, км | Норма естественной убыли, кг/(км*ч) | L * n, кг/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,15 | 0,836 | 25,2 | 21,067 |
| Чугун | 0,1516 | 0,160 | 63 | 10,080 |
| Сталь | 0,1 | 0,589 | 16,8 | 9,895 |
| Чугун | 0,1014 | 0,476 | 42 | 19,992 |
| ПНД | 0,0968 | 0,980 | 16,262 | 15,937 |
| Сталь | 0,082 | 0,158 | 13,776 | 2,177 |
| Сталь | 0,05 | 0,203 | 8,4 | 1,705 |
| ПНД | 0,044 | 0,620 | 7,392 | 4,583 |
| ПНД | 0,028 | 0,180 | 4,704 | 0,847 |
| Всего по сети ХВС |  |  |  | 86,283 |

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2027 году

| Материал трубопровода | Диаметр внутренний, м | Протяженность участка, км | Норма естественной убыли, кг/(км*ч) | L * n, кг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,15 | 0,836 | 25,2 | 21,067 |  |
| Чугун | 0,1516 | 0,160 | 63 | 10,080 |  |
| Сталь | 0,1 | 0,589 | 16,8 | 9,895 |  |
| Чугун | 0,1014 | 0,426 | 42 | 17,892 | Замена 50м в 2027 году |
| ПНД | 0,0968 | 1,030 | 16,262 | 16,750 |  |
| Сталь | 0,082 | 0,158 | 13,776 | 2,177 |  |
| Сталь | 0,05 | 0,203 | 8,4 | 1,705 |  |
| ПНД | 0,044 | 0,620 | 7,392 | 4,583 |  |
| ПНД | 0,028 | 0,180 | 4,704 | 0,847 |  |
| Всего по сети ХВС |  |  |  | 84,996 |  |

После реализации первого этапа мероприятий в 2027 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:

8520 часов работы * (86,283 – 84,996) / 1000 = 10,965 м3/год,

и составит с 2028 года:

2 659,687 м3 – 10,965 м3 = 2 648,722 м3.

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2028 году

| Материал трубопровода | Диаметр внутренний, м | Протяженность участка, км | Норма естественной убыли, кг/(км*ч) | L * n, кг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,15 | 0,836 | 25,2 | 21,067 |  |
| Чугун | 0,1516 | 0,160 | 63 | 10,080 |  |
| Сталь | 0,1 | 0,589 | 16,8 | 9,895 |  |
| Чугун | 0,1014 | 0,376 | 42 | 15,792 | Замена 50м в 2028 году |
| ПНД | 0,0968 | 1,080 | 16,262 | 17,563 |  |
| Сталь | 0,082 | 0,158 | 13,776 | 2,177 |  |
| Сталь | 0,05 | 0,203 | 8,4 | 1,705 |  |
| ПНД | 0,044 | 0,620 | 7,392 | 4,583 |  |
| ПНД | 0,028 | 0,180 | 4,704 | 0,847 |  |
| Всего по сети ХВС |  |  |  | 83,709 |  |

После реализации второго этапа мероприятий в 2028 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:

8520 часов работы * (84,996 – 83,709) / 1000 = 10,965 м3/год,

и составит с 2029 года:

2 648,722 м3 – 10,965 м3 = 2 637,757 м3.

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2029 году

| Материал трубопровода | Диаметр внутренний, м | Протяженность участка, км | Норма естественной убыли, кг/(км*ч) | L * n, кг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 0,15 | 0,836 | 25,2 | 21,067 |  |
| Чугун | 0,1516 | 0,160 | 63 | 10,080 |  |
| Сталь | 0,1 | 0,589 | 16,8 | 9,895 |  |
| Чугун | 0,1014 | 0,376 | 42 | 13,692 | Замена 50м в 2029 году |
| ПНД | 0,0968 | 1,080 | 16,262 | 18,377 |  |
| Сталь | 0,082 | 0,158 | 13,776 | 2,177 |  |
| Сталь | 0,05 | 0,203 | 8,4 | 1,705 |  |
| ПНД | 0,044 | 0,620 | 7,392 | 4,583 |  |
| ПНД | 0,028 | 0,180 | 4,704 | 0,847 |  |
| Всего по сети ХВС |  |  |  | 82,422 |  |

После реализации третьего этапа мероприятий в 2029 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:

8520 часов работы * (83,709 – 82,422) / 1000 = 10,965 м3/год,

и составит с 2030 года:

2 637,757 м3 – 10,965 м3 = 2 626,792 м3.

Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть (после реализации мероприятий) примет следующие значения:

| Показатель | 2025-2027 гг | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. и последующие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск воды из сети, м3 в год | 86 933 | 86 933 | 86 933 | 86 933 | 86 933 |
| Потери в сетях, м3 в год | 2 659,687 | 2 648,722 | 2 637,757 | 2 626,792 | 2 626,792 |
| Объем воды, подаваемой в сеть, м3 в год | 89 592,687 | 89 581,722 | 89 570,757 | 89 559,792 | 89 559,792 |
| Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | 2,969 | 2,957 | 2,945 | 2,933 | 2,933 |

Таблицу 1.15 исключить полностью.

  - В подпункте 1.3.10 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.15 изложить в следующей редакции:

| № п/п | Населенный пункт | Подача питьевой воды |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут | годовая, тыс. куб.м/год |
| 1 | п. Новомальтинск | 285,8 | 86,933 |
| 2 | д. Бадай | 77,4 | 23,5 |

  - В подпункте 1.3.11 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.16 изложить в следующей редакции:

| Категория потребителей | Ед.изм. | 2 014 | 2024 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб.м | 245,4 | 86,933 | 86,933 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| население | тыс. куб.м | 135 | 65,27 | 65,27 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 71,2 | 4,63 | 4,63 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 9,8 | 1,03 | 1,03 |
| основное производство | тыс. куб.м | 29,4 | 16,003 | 16,003 |

Абзац после таблицы 1.16 исключить полностью.

  - В подпункте 1.3.12 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.17 изложить в следующей редакции:

| Показатель | 2025-2027 гг | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск воды из сети, м3 в год | 86 933 | 86 933 | 86 933 | 86 933 | 86 933 |
| Потери в сетях, м3 в год | 2 659,687 | 2 648,722 | 2 637,757 | 2 626,792 | 2 626,792 |
| Объем воды, подаваемой в сеть, м3 в год | 89 592,687 | 89 581,722 | 89 570,757 | 89 559,792 | 89 559,792 |
| Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть | 2,969 | 2,957 | 2,945 | 2,933 | 2,933 |

  - Подпункт 1.3.13 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды п. Новомальтинск представлен в таблице 1.18.

Таблица 1.18

| № | Статья расхода | 2032 год |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м | 89,6 |
| 3 | Объем потерь в сетях, тыс.куб.м | 2,6 |
| 4 | Объем потерь в сетях, % | 2,9 |
| 5 | Отпущено холодной воды всего по потребителям, тыс.куб.м | 70,93 |

Перспективный структурный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 1.18.1

Таблица 1.18.1

| Потребитель | Ед.изм. | 2032 год |
| --- | --- | --- |
| Всего | тыс. куб.м | 86,933 |
| в том числе: |  |  |
| население | тыс. куб.м | 65,27 |
| бюджетные потребители | тыс. куб.м | 4,63 |
| прочие потребители | тыс. куб.м | 1,03 |
| производство | тыс. куб.м | 16,003 |

1.6. Подпункт 8 пункта 1.4.1 раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«8.Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100. Сроки реализации проекта: поэтапно по 50 м каждый год за период 2027-2029 г.».

1.7. Подпункт 1.4.2.4. пункта 1.4.2. раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100.»;

1.8. Пункт 1.4.3 раздела 1.4 изложить в новой редакции:

«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100»;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Новомальтинского

сельского поселения 								   Т.В. Маркова