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ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области являются:

· Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

· Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства  регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Схема водоснабжения разработана на период до 2032 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Новомальтинского муниципального образования.  

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода.  

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).  

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении Новомальтинского муниципального образования
Сельское поселение Новомальтинского муниципального образования входит в состав муниципального района Усольского районного муниципального образования, административным центром которого является г. Усолье-Сибирское. В состав Усольского района помимо Новомальтинского сельского поселения входят еще 5 городских и 7 сельских поселений. Граничит Новомальтинское муниципальное образование на северо-западе и западе с Тайтурским городским поселением, на западе с Мальтинским сельским поселением, на севере – со Среднинским городским поселением, на юге – с городом Усолье-Сибирское, на востоке – с Усть-Ордынским Бурятским округом. Общая площадь Новомальтинского муниципального образования 14 083 гектара.

На сегодняшний день постоянное население поселения составляет 1 900 человек.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.

Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7км от районного центра, 94км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 1,3км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит федеральная дорога М-53 «Байкал». Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.
В районе наблюдается хорошая тенденция по воспроизводству населения. Показатель рождаемости в Усольском районе в 2009 году (15,8‰) превышает областной уровень (15,2‰). Смертность населения в последние 10 лет не превышает рождаемость более чем на 2‰, а в последние 3 года имеет показатели более низкие, чем рождаемость. В 2009 году уровень смертности составил 11,6‰. Показатель естественного прироста в муниципальном образовании имеет тенденцию к увеличению, в последние 3 года достигает положительных значений на уровне выше 3‰. В 2009 году показатель естественного прироста составил 3,7‰.
В соответствии с прогнозными показателями, обоснованными в Генеральном плане Новомальтинского МО, на перспективу ожидается рост численности и удельного веса в населении занятых в экономике, как по градообразующей, так и по обслуживающей группе. В условиях стабилизации естественного прироста населения и механического притока, численность жителей Новомальтинского МО увеличится и на первую очередь Генерального плана (2022 г.) составит 2,0 тыс. чел, а на расчетный срок (2032 г.) – 2,5 тыс. чел.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории поселения на  эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Поселок Новомальтинск водозабора не имеет, питьевая вода поставляется с водозабора ООО «Славянка». Сети водоснабжения имеют общую протяженность 4,202 км, в т.ч. ветхие – 1,8 км.
Водоснабжение населения д. Бадай осуществляется от двух водонапорных башен, но в связи с высоким содержанием солей в артезианской воде, для питьевых целей используется привозная вода.
1.1.2. Описание территорий Новомальтинского муниципального образования, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На данный момент в сельском поселении Новомальтинского МО имеется населенный пункт, в котором отсутствует централизованное водоснабжение: д.Бадай.
Жилищный фонд п. Новомальтинский отличается высоким уровнем благоустройства. По данным администрации, водопроводом не обеспечено только 27% населения, что соответствует среднему уровню благоустройства сельской местности по Иркутской области.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В Новомальтинском МО единого водозабора не организовано.  В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована только в п. Новомальтинск, схема водоснабжения: водозабор ООО «Славянка» в п. Средний – магистральный водопровод – водопроводная сеть. В д. Бадай забор воды осуществляется из нескольких пробуренных скважин через водонапорные башни. 
Эксплуатацию сетей централизованного водоснабжения на территории Новомальтинского МО осуществляет ООО «Славянка».

Системы централизованного водоснабжения СП Новомальтинского МО:

· Водопровод для хозяйственно-питьевых нужд. Насосным оборудованием от  поверхностного водозабора посёлка Средний – вода подается в водопроводную сеть п. Новомальтинский.

· От скважины в д. Бадай – для обеспечения хозяйственно-питьевой и технологической водой.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

 Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина, м
	Производительность, тыс.куб.м/сут
	Состав сооружений установленного оборудования
	Износ, %
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	
	
	
	
	проектная
	фактическая
	
	
	

	1
	Поверхностный водозабор на р.Белая, в п.Средний
	1971
	-
	0,01
	0,007
	-
	67
	-

	2
	Арт.скважина, д. Бадай
	1969
	36
	0,01
	0,007
	-
	64
	-


Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:  первый  пояс  (строгого  режима)  включает  территорию  расположения  водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Установить зоны санитарной  охраны  существующих  источников  водоснабжения  в районе. Для подрусловых водозаборов ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения. Граница 1 пояса ЗСО водозабора: вверх по течению – 200 метров от водозабора; вниз по течению 100 метров от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – 100 метров от линии уреза воды летне-осенней межени; в направлении к противоположному от водозабора берегу вся акватория и противоположный берег 50 метров линии уреза воды летне-осенней межени. Границы второго пояса ЗСО: на водотоке (реке) ниже по течению 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени на расстоянии: при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м; не менее 1000 м при крутом рельефе местности. Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса.
Артезианские скважины в д. Бадай находятся в собственности администрации Новомальтинского муниципального образования
Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2

	№ п/п
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	
	марка насоса
	производительность, куб.м/час
	напор, м
	мощность, кВт
	износ, %

	1
	Арт.скважина, д. Бадай
	ЭЦВ-6
	10
	110
	5,5
	64


1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Сооружений очистки и подготовки воды на территории СП Новомальтинского муниципального образования в настоящее время нет. 

Данные лабораторных анализов воды из водозабора на р. Белая приведены в таблице 1.3.

	Таблица 1.3

	№ п/п
	Показатель состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат испытания

	
	
	
	
	арт. скважина № 697 д. Шелоховская

	Органолептический анализ

	1
	Запах при 20 ˚С
	балл
	 не более 2
	0

	2
	Цветность
	градус
	не более 20
	<1

	3
	Мутность (по каолину)
	мг/л
	не более 1,5
	<0,5

	Количественный химический анализ

	4
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	в пределах 6-9
	7,6±0,2

	5
	Железо (суммарно)
	мг/л
	не более 0,3
	0,033±0,01

	Бактериологические исследования

	6
	Общее микробное число
	КОЕ/мл
	50
	< 0,003

	7
	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100мл
	Не допускается
	Не обнаружено

	8
	Термотолерантные колиформные бактерии
	КОЕ/100мл
	Не допускается
	Не обнаружено


Проба воды №4151 п. Новомальтинск отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по исследуемым показателям.
1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе  оценку энергоэффективности  подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории СП Новомальтинского муниципального образования водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора р. Белая, а также подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представления в таблице 1.2. Для регулирования неравномерности водопотребления, хранения ограниченных резервного и противопожарного запасов установлено 2 водонапорные башни. Удельное энергопотребление на подачу 1 куб.м питьевой воды – 1,88 кВт.ч/куб.м (на 2014 год). 
1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей – 4,202 км. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация СП Новомальтинского муниципального образования. Организацией, эксплуатирующей системы централизованного водоснабжения, является ООО «СК «БЕЛАЯ». В частной собственности предприятий водопроводных сетей централизованного водоснабжения нет.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.4. 

                                                                                                                                      Таблица 1.4
	Наименование населенного пункта
	Место расположения водопровода
	Протяженность (км), диаметр труб (мм)
	Материалы труб
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения до оси трубопроводов
	Год строительства
	Процент износа

	п. Новомальтинский
	п. Новомальтинский
	4,202 км
	Трубы ПВХ, трубы ВГП (чугун, сталь)
	подземный
	2,1 м
	1987
	67


Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.  

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Новомальтинского муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемой  в водоснабжении поселения является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования водозаборных узлов. На 1 января 2014 года в замене нуждаются 1,8 км водопроводных сетей. Требуется замена или капитальный ремонт насосного оборудования.
Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит  стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.
1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новомальтинского муниципального образования существует централизованная система горячего водоснабжения, осуществляемая по открытой схеме.
1.1.5.  Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельское поселение Новомальтинского муниципального образования не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.6. Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения

Оборудование и сети системы водоснабжения находятся в муниципальной  собственности администрации Новомальтинского муниципального образования. Сети водоснабжения  переданы в эксплуатацию  ООО «СК «БЕЛАЯ».
1.2.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

 Схема водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на качество жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования. 

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Новомальтинского муниципального образования являются:

-
постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

-
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства; 

-
постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 

  Основные задачи развития системы водоснабжения: 

· реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; 

· замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; 

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий Новомальтинского муниципального образования, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 

· соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека; 

· внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.
Таблица 1.5
	Группа
	Целевые показатели на 2013 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	1,8

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,3/1

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	67

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	нет

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	91,3

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	70

	
	промышленные объекты
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке


	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	23,3

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов
	1,4

	
	3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс.кВтч/год)
	37,0

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	-

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды


	На водо​подготовку - 0 кВтч/м3

	
	
	на подачу – 4 кВтч/м3


1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития Новомальтинского муниципального образования.
Согласно утвержденному Генеральному плану, развитие систем водоснабжения учитывает улучшение качества жизни населения и предусматривает:

1. При варианте водоснабжения из подземного источника – строительство подземного водозабора в п. Новомальтинск.
2. Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием в п. Новомальтинск.
3. Кольцевание существующих водопроводных сетей.

4. Реконструкция с заменой аварийных трубопроводов.

5. Установку пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

6. Строительство резервуаров чистой воды.
7. Строительство подземного водозабора в д. Бадай.

8. Строительство сооружений водоочистки в д. Бадай.

1.3.  БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая оценку 
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Общий водный баланс подачи и реализации воды Новомальтинского муниципального образования представлен в Таблице 1.5.

Таблица 1.5

	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.

сут. м³/сут
	Годовое

т.м³/год

 
	Макс.

сут.

м³/сут
	Макс.

час.

м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	п. Новомальтинск

	Существую-

щее положение 2014г.
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	1600
	450
	720
	262,8
	936
	39

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	72
	26,3
	93,6
	3,9

	 
	Полив
	чел
	1600
	50
	80
	29,2
	104
	4,3

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	872
	318,3
	1133,6
	47,2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Бадай

	Существую-

щее положение 2014г.

 

 
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	300
	300
	90
	32,85
	117
	4,88

	
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	4,5
	1,6
	5,4
	0,2

	
	Полив
	чел
	300
	50
	15,0
	5,5
	18,0
	0,8

	
	Итого:
	 
	 
	 
	109,5
	39,95
	140,4
	5,9

	 
	 Всего:
	 
	 
	 
	981,5
	358,3
	1274
	53,1


1.3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Расчётное потребление воды в 2014 году составило 358,3 тыс. куб.м/год, в средние сутки 981,5 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 1274 куб.м/сут.

Структура территориального баланса представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6

	№ п/п
	Населенный пункт
	Подача питьевой воды

	
	
	в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут
	годовая, тыс.куб.м/год

	1
	п. Новомальтинск
	1133,6
	318,3

	2
	д. Бадай
	140,4
	39,95



1.3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей
Структура водопотребления по группам потребителей (тыс.куб.м.) представлена в таблице 1.7 и на диаграмме 1.1.

Таблица 1.7

	Группы потребителей
	Годовое водопотребление,

т.м³/год

	Население
	197,1

	Бюджетная сфера
	103,95

	Прочие организации
	14,3

	Собственные нужды
	42,95

	ИТОГО:
	358,3


Диаграмма 1.1
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Основным потребителем воды в СП Новомальтинском муниципальном образовании является население и на его долю по договору на 2014 год приходится – 55 %, на бюджетную сферу приходится – 29 %, на прочие организации – 4 % и на собственные нужды – 12 %.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
 В настоящее время в Новомальтинском муниципальном образовании действуют нормы удельного водопотребления, установленные ООО «Омега» (таблица 1.8).

	Таблица 1.8

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норматив удельного водопотребления

	1
	Колонки
	куб.м. на человека в месяц
	0,76

	2
	Водопровод
	куб.м. на человека в месяц
	2,114

	3
	Молодняк в возрасте до 2-х лет
	куб.м. на голову в месяц
	0,91

	4
	КРС
	куб.м. на голову в месяц
	1,83

	5
	Свиньи
	куб.м. на голову в месяц
	0,46

	6
	Козы
	куб.м. на голову в месяц
	0,08

	7
	Полив земельного участка
	куб.м. на 1 кв.м площади земельного участка в месяц
	0,046

	8
	Содержание бань
	куб.м. на человека в месяц
	0,6


Величины удельного водопотребления населением Новомальтинского муниципального образования лежат в пределах существующих норм. 
1.3.5.  Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Иркутской области разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период до 2020 года». Программа утверждена Постановлением Правительства Иркутской области от 02.12.2010 № 318-пп. Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды, в том числе многоквартирных домов коллективными общедомовыми приборами учета воды.
  Оснащенность приборами учета холодной воды многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, на 2014 год представлена в таблице 1.10. 

	Таблица 1.10

	Наименование показателя
	Потребность 
в оснащении приборами учета
	Фактически оснащено приборами учета, на конец года
	Введено в эксплуатацию приборов учета, за год

	2014 год

	Число многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, ед.
	15
	49
	5

	Число квартир в многоквартирных домах, оснащенных индивидуальными приборами учета, ед.
	3
	19
	5

	Число жилых домов (индивидуальных домов), оснащенных индивидуальными приборами учета, ед.
	76
	175
	5


Оснащенность индивидуальными приборами учета холодной воды квартир в многоквартирных домах составляет 70 %.

Доля частных домовладений, обеспеченных централизованным водоснабжением, которые оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды, составляет 70 %.
В настоящее время в системе водоснабжения установлено 2 счётчика холодной воды: CКМ-2 – 1 прибор;  ВТ-100Г – 1 прибор.

План по установке приборов учета воды приведен в таблице 1.11.

Таблица 1.11

	Место установки
	Дата установки

	Клуб п. Новомальтинский
	2015 год

	МКД (3-4 объекта)
	2015 год


1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования 

Запас производственной мощности водозаборных сооружений представлен в таблице 1.12 и на диаграмме 1.2. 

Таблица 1.12

	Наименование источника водоснабжения
	Установленная производительность существ. сооружений, куб.м/сут
	Среднесуточный

объем потребляемой воды, 2014 год, куб.м/сут
	Резерв производственной мощности, %

	Водозабор на р. Белая
	1300
	981,5
	24,5


Диаграмма 1.2
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Как видно из диаграммы и таблицы, существующие водозаборные сооружения в п. Новомальтинск работают на 75,5 % своих производственных мощностей, поэтому дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Новомальтинского муниципального образования нет.

1.3.7. Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития Новомальтинского муниципального образования на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2032 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В населенных пунктах СП Новомальтинского МО на 1 очередь предусматривается: кольцевание существующих водопроводных сетей и замена изношенных трубопроводов. Строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы. А также строительство подземного водозабора с обеспечением зон санитарной охраны и строительство очистных сооружений питьевой воды. 

При проведении реконструкции  водозаборного  сооружения  в  здании  насосной  станции второго подъема предусматривается монтаж установок водоподготовки и ультрафиолетового обеззараживания, а также приборов учёта воды. 

Реконструкция  сетей  водоснабжения  предполагает  демонтаж  существующих чугунных трубопроводов и укладку новых из ПВХ трубы.
Данные о численности населения Новомальтинского поселения приведены в табл.4.

Таблица 1.13
	№ п/п
	Перечень населенных пунктов
	 Численность населения, чел.

	
	
	Современное состояние, 2015 г
	I очередь, 2024г
	Расчётный срок, 2032г

	
	
	
	Прирост
	Итого
	Прирост
	Итого

	1
	п. Новомальтинский
	1,6
	0
	1,6
	0,35
	1,95

	2
	д. Бадай
	0,3
	0,1
	0,4
	0,25
	0,55

	 
	Итого
	1,9
	0,1
	2,0
	0,6
	2,5


Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Новомальтинского Муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 300 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,3. 

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки. Баланс водопотребления представлен в таблице 1.14.
Таблица 1.14
	Потребитель
	Наименование  расхода
	Ед-ца изме- ре- ния
	Кол-во
	Средне суточн. норма  на ед. изм.
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Сред.
	Годовое
	Макс.
	Макс.

	
	
	
	
	
	сут.
	т.м³/год
	сут.
	час.

	
	
	
	
	
	м³/сут
	 
	м³/сут
	м³/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	п. Новомальтинск

	Существую-
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	1950
	450
	877,5
	320,3
	1053,0
	43,875

	щее положение 2015г.
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	87,75
	32,0
	105,3
	4,39

	 
	Полив
	чел
	1950
	50
	97,5
	35,6
	117,0
	4,88

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	1062,8
	387,9
	1275,3
	53,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	д. Бадай

	Существую-
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	550
	300
	165
	60,2
	198,0
	8,3

	щее положение 2015г.
	Неучтённые расходы
	%
	10.0
	-
	16,5
	6,0
	19,8
	0,8

	 
	Полив
	чел
	550
	50
	27,5
	10,0
	33,0
	1,4

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	209,0
	76,3
	250,8
	10,5

	 
	 Всего:
	 
	 
	 
	1271,8
	464,2
	1526,1
	63,6


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Новомальтинского муниципального образования существует централизованная система горячего водоснабжения, осуществляемая по открытой схеме.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Расчётное потребление воды в 2014 году составило 358,3 тыс. куб.м/год, в средние сутки 981,5 куб.м/сут, в сутки максимального водоразбора 1274 куб.м/сут. 

В 2015 году по данным ожидаемое водопотребление по нормативным значениям составит 464,2 куб.м/год, в средние сутки 1271,8 куб.м/сут, в максимальные сутки расход составит 1526,1 куб.м/сут.
1.3.10. Описание территориальной структуры потребления воды

На территории Новомальтинского муниципального образования централизованное водоснабжение осуществляется ООО «СК «БЕЛАЯ» в населенном пункте п. Новомальтинск и д. Бадай.

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, представлена в таблице 1.15. 

Таблица 1.15
	№ п/п
	Населенный пункт
	Подача питьевой воды

	
	
	в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут
	годовая, тыс.куб.м/год

	1
	п. Новомальтинск
	729,6
	221,9

	2
	д. Бадай
	77,4
	23,5


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды представлена в таблице 1.16. Прогноз на 2032 год основывался по нормативам согласно расчету водопотребления.
Таблица 1.16
	Категория потребителей
	Ед.изм.
	2 014
	2024
	2032

	Всего
	тыс. куб.м
	245,4
	250,9
	313,7

	в том числе:
	
	
	
	

	население
	тыс. куб.м
	135
	137,9
	172,5

	бюджетные потребители
	тыс. куб.м
	71,2
	72,7
	90,9

	прочие потребители
	тыс. куб.м
	9,8
	10,0
	12,5

	собственные нужды
	тыс. куб.м
	29,4
	30,3
	37,8


Принято, что в 2032году численность населения, пользующих центральным водоснабжением составит 2500 человек. Таким образом, ожидаемое удельное водопотребление на одного человека в сутки в 2032 году составит 69 литров в сутки на человека.
1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Годовые потери воды на планируемый объем воды по нормативам представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17
	Показатели производственной деятельности 
	2014 год
	2024 год
	2032 год

	Объем поднятой воды, куб.м/год
	257670
	263445
	351500

	Годовой объем потерь воды, куб.м/год
	12270
	12545
	15685

	Среднесуточный объем потерь воды, куб.м/сут
	33,6
	34,4
	42,9

	Процент потерь к объему отпущенной воды в сети, %
	5
	5
	5


1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, территориальный – баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)

Общий водный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 1.18.

Таблица 1.18
	№
	Статья расхода
	2032 год

	1
	Объем поднятой воды, тыс.куб.м
	351,5

	2
	Объем воды на собственные нужды, тыс.куб.м
	37,8

	3
	Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м
	313,7

	4
	Объем потерь в сетях, тыс.куб.м
	15,69

	5
	Объем потерь в сетях, %
	5

	6
	Отпущено воды всего по потребителям, тыс.куб.м
	275,9


Территориальный перспективный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 1.17.

Таблица 1.17

	Населенный пункт
	2032 год

	
	Кол-во жителей, использующих центральным водоснабжением, чел.
	Водопотребление, тыс.куб.м/год

	п. Новомальтинск
	1950
	387,9

	д. Бадай
	550
	76,3

	Всего:
	2500
	464,2


Перспективный структурный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 1.18 и на диаграмме 1.3.

Таблица 1.18

	Потребитель
	Ед.изм.
	2014 год

	Всего
	тыс. куб.м
	464,2

	в том числе:
	
	

	население
	тыс. куб.м
	255,3

	бюджетные потребители
	тыс. куб.м
	134,5

	прочие потребители
	тыс. куб.м
	18,5

	собственные нужды
	тыс. куб.м
	55,9


Диаграмма 1.3
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1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Результаты расчета требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений представлены в таблице 1.19.

Таблица 1.19

	ВЗУ
	Существующая мощность, куб.м/сут
	Годовое водопотребление, тыс.куб.м/год
	Суточное водопотребление, куб.м/сут
	Макс. Суточное водопотребление, куб.м/сут
	Резерв производственной мощности, куб.м/сут

	
	2014 год
	2032 год

	Водозабор р.Белая, скважины д. Бадай
	1300
	464,2
	1271,8
	1526,1
	-43,9


1.3.15. Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

На момент составления схемы водоснабжения гарантирующая организация не определена. Предприятие, соответствующее условиям определения гарантирующей организации, ООО «СК «БЕЛАЯ».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит:
1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

1.  Строительство подземного водозабора в п. Новомальтинск 2024-2032 годы.

2. Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК 9 до ВК 16 общей протяженностью 201 м., от ВК 12/1 — ВК 13 общей протяженностью 224м., от ВК 13 до ж.д. квартал 1 д.13 общей протяженностью 58м.  Сроки реализации проекта 2025 год.

3. Строительство ВОС в п. Новомальтинск и д. Бадай. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

4. Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

5. Строительство резервуаров чистой воды в п. Новомальтинск: 2×150 м3. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

6. Строительство резервуаров чистой воды в д. Бадай: 2×50 м3. Сроки реализации проекта 2030-2032 годы.

7. Строительство подземного водозабора в д. Бадай. Сроки реализации проекта 2030—2032 годы.

8. Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м. Сроки реализации проекта 2027-2029 годы.
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы, 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

 [image: image4.emf]
Рисунок 2 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. На рисунке 3 представлен указатель месторасположения пожарного гидранта.
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Рисунок 3 – Указатель местоположения пожарного гидранта
1.4.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

· Реконструкция резервуаров чистой воды.

· Замена насосов ЭЦВ-6.

· Установка водозаборных колонок.
1.4.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Не предусматривается.
1.4.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Не предусматривается.
1.4.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м 
Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

· Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

· Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

· Установка системы водоподготовки сетевой воды.
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 общей протяженностью 150 м
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Новомальтинском муниципальном образовании развивается. Средства автоматизации на насосной станции могут осуществлять: контроль давления местными манометрами, поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров. 
1.4.2. .Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В п. Новомальтинский у части физических и юридических лиц подключенных к системе водоснабжения установлены приборы учета воды. 

Управляющие организации планируют выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также совместно с Администрацией СП Новомальтинского МО проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению
1.4.3. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования

Схема сетей водоснабжения муниципального образования прилагается в электронном и бумажном вариантах.  На данный момент существующие маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования остаются без изменений.
1.4.4. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В случае строительства поверхностного водозабора ближе к потребителям п. Новомальтинский, следует размещать объекты в возможной близости к водозабору. 
Строительство подземных водозаборов необходимо вести в соответствии с геологическими изысканиями запасов воды.
1.4.5. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения Новомальтинского муниципального образования прилагается в электронном варианте.
1.4.6. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов централизованной системы водоснабжения Новомальтинского муниципального образования прилагается в электронном варианте. 

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие про¬изводства на природную среду. 

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода  хозяйственно-питьевого назначения должны быть разработаны зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и сооружений водопровода в составе трех поясов: I пояс санитарной охраны - зона строгого режима, II и III - зона ограничений.

Границы зон устанавливаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Зона первого пояса составляет 50 метров.

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованы зоны санитарной охраны источника, водопроводных сооружений и основных водоводов.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Территория первого пояса подземного источника водоснабжения должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердые покрытия. 

На этой территории запрещаются:

 - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации;

 -  реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

 - размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий;

 -  проживание людей;

 - применение ядохимикатов и удобрений;

 - здания должны быть оборудованы канализацией  с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

 - водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

 - водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Во втором поясе зоны санитарной охраны должны предусматриваться санитарные мероприятия: 

 - выявление, тампонирование или восстановление старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

 - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно – эпидемиологического надзора;

 - запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

 - запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

 - своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, и имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод;

 - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией,  устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

 Не допускается:

 - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей  фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

 - применение удобрений и ядохимикатов;

 
-  рубка леса главного пользования и реконструкции

 - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
1.5.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). 

Очистные сооружения в Новомальтинском муниципальном образовании отсутствуют.

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

· для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

· условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

· при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения, с учетом индексов-дефляторов до 2022 и 2032г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

- особенности территории строительства.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 1.20.

Таблица 1.20
	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 

изм.
	Объем работ
	
	Общая сметная стоимость*, тыс. руб.

	
	
	
	
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 – 2032гг.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Водоснабжение

	2
	СП Новомальтинского МО

	2.1
	Сети холодного водоснабжения от ВК 19 до ВК 20 150 м
	
	
	
	
	
	
	

	
	1 этап
	км
	0,05
	682,874
	-
	-
	-
	682,874

	
	2 этап 
	км
	0,05
	
	702,258
	-
	-
	702,258

	
	3 этап
	км
	0,05
	
	
	732,173
	-
	732,173

	2.2
	Строительство РЧВ 150м3
	шт
	2
	-
	-
	-
	1 464
	1 464

	2.3
	Строительство РЧВ 50м3
	шт
	2
	-
	-
	-
	675
	675

	2.4
	Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды)
	шт
	2
	-
	-
	-
	1 308
	1 308

	2.5
	Строительство артезианских скважин
	шт
	2
	-
	-
	-
	4 802
	4802

	2.6
	Установка пожарных гидрантов и водоразборных колонок
	шт
	12
	-
	-
	-
	144
	144

	
	Итого:
	
	
	682,874
	702,258
	732,173
	8 393,0
	10 510,305

	
	

	Всего по Новомальтинскому МО:                                                                                           
	682,874
	702,258
	732,173
	8 393,0
	10 510,305


*в таблице приведена сметная стоимость работ, в случае использования заемных средств сумма расходов увеличится на размер ключевой ставки, действующей на момент заключения договора займа, плюс 4 процентных пункта.

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Динамика целевых показателей развития централизованной системы представлена в таблице 1.21.

Таблица 1.21
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	Планируемые целевые показатели

	
	
	
	2024-2027 год
	2028 г.
	2029 г.
	2030-последующие годы 

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	0,15
	0,05
	0,05
	0,05
	0,0

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0,714
	0,714 
	0,714
	0,714
	0,240

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	91,3
	93
	95
	95
	95

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	-
	-
	-
	-
	-

	
	население
	70
	70
	85
	90
	95

	
	промышленные объекты
	100
	100
	100
	100
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	45
	50
	75
	75
	75

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке


	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	23,3
	11
	10
	10
	10

	
	2.  Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	2,969
	2,969
	2,957
	2,945
	2,933

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	Не рассчитывалась
	Не рассчитывалась
	Не рассчитывалась
	Не рассчитывалась
	Не рассчитывалась

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды


	На водо​подготовку - 0 кВтч/м3
	0
	0
	0
	0

	
	
	на подачу – 0,0 кВтч/м3
	0
	0
	0
	0


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 Бесхозяйных водопроводных сетей на территории Новомальтинского муниципального образования не выявлено.

�








�Т.е в этом пункте новые, реконструкция,, вывод из эксплуатации сети ПОЭТОМУ Я ДОБАВИЛА ТОЛЬКО 150- РЕКОНСТРУКЦИЯ. 
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