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[bookmark: _Toc9154861][bookmark: _Toc521411570]ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

[bookmark: _Toc9154862]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопительный период.
Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и потребление за 2024 год в целом, представлены в таблице 1.

[bookmark: _Toc527706878]
Санкт-Петербург
2018
Таблица 1 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 
[bookmark: _Hlk180523933]
	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объемы потребления тепловой энергии в год, Гкал
	Потери, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	Всего
	
	

	2024
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,70
	2,36
	10544,6
	1523,698
	12171,556

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,06
	0,11
	
	103,258
	

	2027-2028 годы
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,61
	2,50
	10544,6
	1474,248
	12122,106

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,052
	0,25
	
	103,258
	

	2029-2034 годы
	 
	 
	 

	1
	Центральная котельная
	8,02
	0,40
	2,50
	10544,6
	1431,548
	12079,406

	2
	Электрокотельная
	0,688
	0,013
	0,25
	
	103,258
	



[bookmark: _Toc521411572][bookmark: _Toc9154863]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2019 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:
«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;
з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».
Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправление.
К услугам  ЖКХ предоставляемым  в поселении  относится  водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение с. Новомальтинск осуществляется ООО «СК «БЕЛАЯ»
Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии, ветхого жилья на территории поселения нет.
Развитие среды проживания населения Новомальтинского сельского поселения  создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса. 
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

[bookmark: _Toc521411577][bookmark: _Toc9154864]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитываются исходя из:
базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэффективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»;
удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в период 2017-2032 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54;
ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости;
СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зданий нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по РМД 23-16-2012 и приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527946773]Таблица 3 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей 
	
	Наименование показателя, здания
	Единицы измерения
	Существующая застройка
	Новое строительство

	1
	Жилые здания, гостиницы общежития
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	20
	20

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	
	Продолжительность отопительного режима
	сут.
	249
	249

	2
	Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	18
	18

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	3
	Школы общеобразовательные
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	20
	20

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	4
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	21
	21

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7

	5
	Дошкольные учреждения
	
	
	

	
	Температура внутреннего воздуха
	⁰С
	22
	22

	
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления
	⁰С
	-39
	-39

	
	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период
	⁰С
	-8,7
	-8,7



[bookmark: _Toc422400114][bookmark: _Toc467203441][bookmark: _Toc519274049][bookmark: _Toc521411578][bookmark: _Toc9154865]Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового строительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице.

[bookmark: _Toc527946774]Таблица 4 – Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции по СП 131.13330.2012 Вт/(0С*м3) 
	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,29

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,44
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-

	6 Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232



Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха приведены в таблице.

[bookmark: _Toc527946775]Таблица 5 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м3) 
	Тип здания
	Расчетная температура внутреннего воздуха
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	20
	17,2
	15,7
	14,1
	13,6
	12,7
	12,1
	11,4
	11

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	18
	17,6
	15,9
	15,1
	13,4
	13
	12,4
	11,7
	11,2

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	20
	14,9
	14,5
	14
	13,6
	13,2
	12,7
	12,3
	11,8

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	21
	20,2
	20,2
	20,2
	
	
	
	
	

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки
	18
	9,6
	9,2
	8,8
	8,4
	8,4
	 
	 
	 

	склады
	16
	9,1
	8,8
	8,4
	8
	8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	18
	15,1
	14,2
	13,8
	11,3
	10
	9,2
	8,4
	8,4


Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и наружного воздуха на 1 м2 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведены в таблице.
[bookmark: _Toc527946776]Таблица 6 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м2) 
	Тип здания
	Высота этажа
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1 Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	3,5
	60,2
	54,8
	 
	47,5
	44,5
	42,2
	39,9
	38,4

	2 Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	3
	52,8
	47,7
	45,2
	40,2
	38,9
	37,1
	35,1
	33,7

	
	6
	105,5
	95,3
	90,4
	80,4
	77,8
	74,1
	70,2
	67,4

	
	12
	211
	190,7
	180,7
	160,8
	155,6
	148,2
	140,4
	134,8

	3 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	3
	44,7
	43,4
	42,1
	40,7
	39,5
	38,1
	36,8
	35,3

	4 Дошкольные учреждения, хосписы
	3
	60,5
	60,5
	60,5
	0
	0
	0
	0
	0

	5 Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки,
	3
	28,8
	27,6
	26,3
	25,1
	25,1
	0
	0
	0

	
	6
	57,6
	55,3
	52,7
	50,3
	50,3
	0
	0
	0

	склады
	6
	52,1
	50
	47,6
	45,5
	45,5
	 
	 
	 

	
	12
	104,3
	100
	95,3
	91
	59,8
	 
	 
	 

	6 Административного назначения (офисы)
	3
	45,2
	42,7
	41,4
	33,9
	30,1
	27,6
	25,1
	25,1

	
	4,5
	67,8
	64
	62,1
	50,9
	45,2
	41,4
	37,7
	37,7

	
	6
	90,4
	85,4
	82,8
	67,8
	60,2
	55,3
	50,3
	50,3



Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Департамента по тарифам Иркутской области от 15.06.2016 № 85-ТЭ  «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению (с изменениями на 6 декабря 2017 года)»
[bookmark: _Toc527706879]Таблица 7  – Нормативы потребления тепловой энергии
	


Категория
многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года
	с 2017 года

	
	многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других
материалов
	многоквартирные дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные дома со стенами из дерева, смешанных и других
материалов

	Этажность
	многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,037
	0,037
	0,037
	0,040
	0,040
	0,040

	2
	0,034
	0,034
	0,034
	0,037
	0,037
	0,037

	3—4
	0,037
	0,037
	0,037
	0,040
	0,040
	0,040

	5—9
	0,031
	0,031
	0,031
	0,034
	0,034
	0,034

	10
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	11
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	12
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	13
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	14
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	15
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032

	16 и более
	0,030
	0,030
	0,030
	0,032
	0,032
	0,032



Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме.

[bookmark: _Toc521411580][bookmark: _Toc9154866]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам действия источников тепловой энергии представлен в таблице.


[bookmark: _Toc527946780]Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч

	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери  мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024-2025 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,615
	2,496
	3,11
	4,797
	60,67%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,30
	0,349
	53,78%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,67
	2,75
	3,41
	5,146
	60,14%

	2026-2030 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,496
	2,752
	5,155
	65,20%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	2,75
	3,055
	5,501
	64,29%

	2031-2034 годы

	Центральная котельная
	8,02
	8,02
	0,113
	7,907
	0,256
	2,813
	3,069
	4,838
	61,19%

	Электрокотельная
	0,688
	0,688
	0,039
	0,649
	0,052
	0,251
	0,303
	0,346
	53,31%

	Итого
	8,708
	8,708
	0,15
	8,556
	0,308
	3,06
	3,372
	5,184
	60,59%



Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc521411585][bookmark: _Toc9154867]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жилья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется.
Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения и местного значения муниципального района
Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия не предусмотрены.
Схемой территориального планирования Усольского района Иркутской области на территории Новомальтинского муниципального образования не предусмотрены мероприятия по развитию системы теплоснабжения.
Генеральным планом Новомальтинского муниципального образования Иркутской области в сфере теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
	строительство сетей теплоснабжения для строящихся объектов капитального строительства;
	реконструкция электрокотельной;
	реконструкция участков тепловой сети.
Проектное предложение
Рост теплопотребления на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования будет происходить за счет строительства планируемых жилых и общественных зданий.
Расход тепла на отопление планируемой жилой и общественной застройки рассчитан в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий, приведёнными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (ккал/ч) при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции. Расход тепловой энергии на вентиляцию общественных зданий определён по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расход тепловой энергии на горячее водоснабжения принят в соответствии с СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды на одного жителя принята 85 л/сутки.
В соответствии с СП 131.13330 «Строительная климатология» температурный режим Новомальтинского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода – 7,7 °С, продолжительность отопительного периода 232 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 33°С.
В таблице представлены расчетные расходы на отопление и горячее водоснабжение планируемой жилой застройки на первую очередь.
Таблица 9 – Расчетные тепловые нагрузки планируемой жилой застройки на первую очередь

	
Наименование потребителей
	Площадь застройки, м2
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час

	
	
	Qо
	Qгвс.ср

	п. Новомальтинск

	Индивидуальные жилые дома усадебного типа
	1620
	0,072
	0,016

	Итого
	0,088


В таблице представлены расчетные расходы на отопление и горячее водоснабжение планируемой жилой застройки на расчетный срок.
Таблица 10 – Расчетные тепловые нагрузки планируемой жилой застройки на расчетный срок

	
Наименование потребителей
	Площадь
застройки, м2
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час

	
	
	Qо
	Qгвс.ср

	п. Новомальтинск

	Индивидуальные жилые дома усадебного типа
	4200
	0,186
	0,042

	д. Бадай

	Индивидуальные жилые дома усадебного типа
	1800
	0,079
	0,018

	Итого
	0,325


В таблице представлены расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение планируемых общественных зданий на первую очередь.
Таблица 11 – Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры и объектов общественного назначения на первую очередь

	
Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час

	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	п. Новомальтинск

	Пожарное депо
	0,02
	0,022
	0,041

	Спортивный комплекс 200 м2 площади пола
	0,024
	0,012
	0,016

	Магазины на 100 м2 торговой площади
	0,010
	0,011
	0,001

	Магазины на 180 м2 торговой площади
	0,018
	0,020
	0,003

	Предприятия общественного питания на 30 мест
	0,018
	0,030
	0,019

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 4
рабочих места
	0,006
	-
	0,0002

	п. Бадай

	ФАП на 20 посещений в смену
	0,020
	0,020
	0,042

	Учреждения культурно-досугового типа на 50 мест
	0,021
	0,014
	0,002

	Магазины на 70 м2 торговой площади
	0,005
	0,006
	0,0001

	Итого
	0,142
	0,135
	0,1243

	
	0,4013



В таблице представлены расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение планируемых общественных зданий на расчетный срок.
Таблица 12 – Расчетные тепловые нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры и объектов общественного назначения на расчетный срок

	
Наименование потребителей
	Тепловая нагрузка,
Гкал/час

	
	Qо
	Qв
	Qгвс.ср

	п. Новомальтинск

	Пожарное депо
	0,02
	0,022
	0,041

	Спортивный комплекс 200 м2 площади пола
	0,024
	0,012
	0,016

	Магазины на 100 м2 торговой площади
	0,010
	0,011
	0,001

	Магазины на 180 м2 торговой площади
	0,018
	0,020
	0,003

	Предприятия общественного питания на 30 мест
	0,018
	0,030
	0,019

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 4
рабочих места
	0,006
	-
	0,0002

	Учреждения дополнительного образования (около клуба) на
25 мест
	0,011
	0,003
	0,001

	Аптека
	0,001
	0,001
	0,0001

	Магазины на 100 м2 торговой площади
	0,010
	0,011
	0,001

	Предприятия общественного питания на 30 мест
	0,018
	0,030
	0,019

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 4 рабочих места
	0,006
	-
	0,0002

	Прачечная самообслуживания 100 кг белья в смену
	0,017
	0,061
	0,017

	Химчистка самообслуживания 6 кг вещей в смену
	0,001
	0,003
	0,0006

	Баня 20 мест
	0,022
	0,054
	0,026

	Гостиницы 20 мест
	0,006
	-
	0,003

	Бюро похоронного обслуживания
	0,003
	-
	0,0001

	д. Бадай

	ФАП на 20 посещений в смену
	0,020
	0,020
	0,042

	Учреждения культурно-досугового типа на 50 мест
	0,021
	0,014
	0,002

	Магазины на 70 м2 торговой площади
	0,005
	0,006
	0,0001

	Музей
	0,002
	0,001
	-

	Магазины на 50 м2 торговой площади
	0,004
	0,005
	0,0001

	Предприятия общественного питания на 30 мест
	0,018
	0,030
	0,019

	Предприятия непосредственного бытового обслуживания на 3
р .мест
	0,004
	-
	0,0002

	Итого
	0,265
	0,334
	0,211

	
	0,8106



В    п.    Новомальтинск    к    существующей    системе    теплоснабжения    котельной
«Центральная» предусматривается подключение основной части планируемых объектов социально-культурного и бытового назначения. Дополнительная тепловая нагрузка на котельную от планируемых объектов составит на первую очередь 0,136 Гкал/час, на расчетный срок 0,453 Гкал/час. На первую очередь предусмотрена реконструкция  котельной
«Центральная» с заменой 2-х котлов и выполнением капитального ремонта насосной системы и системы топливоотдачи и шлакозолоудаления.
Подключение спортивного комплекса, пожарного депо и гостиницы предусматривается от «Электрокотельной» с учетом имеющегося резерва мощности и предстоящей реконструкции котельной. Дополнительная тепловая нагрузка составит 0,144 Гкал/час.
Для подключения планируемой общественной застройки необходимо выполнить строительство тепловых сетей, диаметрами 40-50 мм, протяженностью 400 м. Точки подключения и диаметры определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.
Индивидуальные жилые дома, планируемые на территории п. Новомальтинск на расчетный срок предусматривается обеспечить теплом посредством электронагревателей, тепловая нагрузка децентрализованной системы составит на первую очередь 0,088 Гкал/ч, на расчетный срок 0,228 Гкал/ч.
Система теплоснабжения в д. Бадай остается неизменной. Теплоснабжение планируемой жилой и общественной застройки предусматривается от индивидуальных электронагревателей и печей на твердом топливе.
[bookmark: _Toc9154868]ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2019 г. №405 «О внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для поселений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуализации не разрабатывается. 

[bookmark: _Toc9154869]ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. [bookmark: _Toc9154870] Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в Таблице 8.

1. [bookmark: _Toc9154871]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потребителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режимы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопительных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, оставаясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по дням недели. 
В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теплоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива.
В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. 
Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.
Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.
Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.
Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование.
Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим тепло, потреблением.
По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным.
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Рис.1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегулировке абонентов.
Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоносителя и давлением в различных точках системы в данный момент времени.
Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках сети и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета.
Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, наличием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различными переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давления приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Расчет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие безаварийную эксплуатацию системы.
Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравлический режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов.
Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинамики. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давления ∆Р (Па) от расхода:
∆Р = S·V2
где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления при единице расхода теплоносителя, Па/(м3/ч) 2; V — расход теплоносителя, м3/ч.
Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изменяют гидравлический режим системы.
При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, особенно на концевых участках сети.
Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки отопительных систем должны быть выполнены следующие условия:
отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и
отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом
суточном графике водопотребления;
при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после отопительной системы НОЭ.
Разработка гидравлического режима тепловых сетей.
Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в подающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих патрубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника теплоты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъявляют следующие требования:
давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статического давления систем отопления для обеспечения их заполнения;
	давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);
	давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или величины допустимого кавитационного запаса;
	давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и тепловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности;
	перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присутствия;
	статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допустимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и системах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обеспечивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при сложных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать повышение статического давления во избежание кипения воды с температурой выше 100°С.
Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, потерь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах напора.
Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину сети, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и для статического режимов.
Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров работы существующего оборудования на источниках тепла.
Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей.
Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам.
1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следовательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей линии статического напора.
2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется.
3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между данной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали.
4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму.
5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачивающих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требуется.

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях.

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров теплоносителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем:
1.	Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопительные приборы.
2.	Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого действия (манометры, термометры):
2.1.	на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения;
2.2.	на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопроводе до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии распределительных коллекторов;
3.	Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или сооружения.
4.	Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потребители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настроены в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения.
5.	Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопления, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Предусмотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров.
6.	Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же газового топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и сооружении.
7.	На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоносителя применительно к каждому объекту.
8.	Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулированием на каждом здании или сооружении, что позволяет:
8.1.	регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внутри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха;
8.2.	Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивидуального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же уровне в течение длительного времени.

1. [bookmark: _Toc9154872]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Анализ приведенных в таблице 8 данных показывает, что резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения сохраняется на прежнем уровне.

[bookmark: _Toc9154873]ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 


1. [bookmark: _Toc9154874]Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют.
1. [bookmark: _Toc9154875]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют.

1. [bookmark: _Toc9154876]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения отсутствуют

[bookmark: _Toc9154877]ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ 


1. [bookmark: _Toc9154878]Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Таблица 13 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «СК «БЕЛАЯ» на территории Новомальтинского сельского поселения
	Диаметр трубопровода, dу, мм
	Удельный объем воды трубопровода i-го диаметра, Vi, м3/км
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Vi li, м3

	50-100
	0,0052
	2777
	15,11




1. [bookmark: _Toc9154879]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Система теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения открытая.

1. [bookmark: _Toc9154880]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
В Новомальтинского сельского поселения отсутствуют баки-аккумуляторы.

1. [bookmark: _Toc9154881]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В Новомальтинского сельского поселения в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество используемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повреждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовительных установках. 
Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) теплоносителя.
Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты. 
Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабжения. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от централизованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические водонагреватели.
Установка водоподготовки отсутствует. 
Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице.

[bookmark: _Toc527706882]Таблица 14 – Баланс теплоносителя Новомальтинского сельского поселения

	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2019 год

	Новомальтинское сельское поселение
	3,06
	18,24
	0,0456
	0,10



В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

[bookmark: _Toc527706883]Таблица 15 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме
	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2019 год

	Новомальтинское сельское поселение
	18,24
	0,36



1. [bookmark: _Toc9154882] Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Таблица 16 – Баланс теплоносителя Новомальтинского сельского поселения 
	Источник централизованного теплоснабжения
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Нормируемая утечка теплоносителя, м3/год
	Производительность установки водоподготовки, м3/час

	2019 год

	Новомальтинское сельское поселение
	3,06
	18,24
	0,0456
	0,10

	2020-2025 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	3,11
	18,55
	0,0464
	0,10

	2026-2030 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	2,90
	17,28
	0,0432
	0,10

	2031-2034 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	3,08
	18,34
	0,0459
	0,10


В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой.

Таблица 17 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном режиме

	Показатель
	Объем теплоносителя в системе теплоснабжения, м3
	Аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	2019 год

	Новомальтинское сельское поселение
	18,24
	0,36

	2020-2025 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	18,55
	0,37

	2026-2030 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	17,28
	0,35

	2031-2034 годы

	Новомальтинское сельское поселение
	18,34
	0,37



[bookmark: _Toc9154883]ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
1. [bookmark: _Toc9154884]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее Плавила).
[bookmark: b9b7c]Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой следует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не допускается.
Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) установлен п. 31. Правил и составляет: 
не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности;
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечивается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и иной срок не указан в ИП.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновывающих материалов.
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.

1. [bookmark: _Toc9154885]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

1. [bookmark: _Toc9154886]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

1. [bookmark: _Toc9154887]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».
В данных программах перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Новомальтинского сельского поселения не предусматривается. 

1. [bookmark: _Toc9154888]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

1. [bookmark: _Toc9154889]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории Новомальтинского сельского поселения не предусматривается.

1. [bookmark: _Toc9154890]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается.
Предусматриваются мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории Новомальтинского сельского поселения: реконструкция Котельных «Центральная» и «Электрокотельная».	

1. [bookmark: _Toc9154891]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

1. [bookmark: _Toc9154892]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией.

1. [bookmark: _Toc9154893]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

1. [bookmark: _Toc9154894]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
1. Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
2. Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га;
3. Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное отопление;
4. Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;
5. Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
6. Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

1. [bookmark: _Toc9154895]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки с так же генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. Результаты расчетов отражены в таблице 8.

1. [bookmark: _Toc9154896]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверхностных и сточных вод.
Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал возобновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой энергии, отпускаемой от замещаемого источника.
Солнечная радиация
Климатические условия Иркутской области характеризуются относительно низкими показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизонтальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС.
При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагревательной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замещаемой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит более 20 лет.
Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать не удастся. Поэтому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнергии.
Геотермальное тепло
В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли с помощью тепловых насосов. В Иркутской области функционируют сотни теплонасосных установок (ТНУ) с единичной тепловой мощностью до 50 кВт. Преимущественно, это установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Одна из первых в многоэтажном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реализована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. Москвы.
В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или электрический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низкотемпературного отопления.
Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде горизонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза.
Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные показатели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат тепловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки здания, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотребления.
Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования (КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой водой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед.
С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед. 
Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок окупаемости превышает 25 лет).
Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал.
Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими затратами.
Выводы:
Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях Новомальтинского сельского поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам.
Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтажной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топлива, СУГа и электроэнергии).
1. [bookmark: _Toc9154897]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. 
По положению на 2019 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации производственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения. 
Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются.
Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зонах схемой теплоснабжения не предполагается. 
1. [bookmark: _Toc9154898]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».
Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:
затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;
надежность системы теплоснабжения.
Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.
В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.
Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следующие категории источников тепловой энергии:
Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя;
Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственного потребления;
Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей.
Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утверждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэтому в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и транспорта тепловой энергии.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:


Где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;
П - теплоплотность района, Гкал/чкм²;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1-  для котельных.
Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

 .
Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для о источников теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения приводятся в таблице .
Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для принятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты
[bookmark: _Toc527946783]Таблица 18 – Эффективный радиус теплоснабжения источников

	Источник энерии
	Площадь, км2
	Нагрузка, Гкал/ч
	П, Гкал/ч*км.кв.
	В, аб./кв.км
	Rопт, км
	Rмакс, км

	Центральная котельная
	1,90
	2,36
	1,24
	4,74
	1,10
	1,23

	Электрокотельная
	0,41
	0,11
	0,26
	2,61
	0,23
	0,26



[bookmark: _Toc9154899]ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

1. [bookmark: _Toc9154900]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
1) Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния.
2) Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы.
3) Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной;
4) Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации);
5) Замена сетевых насосов на новые;
6) Замена котловых насосов на новые;
7) Поэтапная замена изношенных существующих дымососов;
8) Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей;
9) Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы;
10) Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18
1. [bookmark: _Toc9154901]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Согласно данным администрации на территории Новомальтинского сельского поселения предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

1. [bookmark: _Toc9154902]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154903]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется

1. [bookmark: _Toc9154904]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения Новомальтинского сельского поселения необходимы следующие мероприятия:
1) 	Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей.
2) 	Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы – 2026 год;
3) 	Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 – 2028 год;
1. [bookmark: _Toc9154905]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154906]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых сетей необходима реконструкция по монтажу и замене изоляции из минеральной ваты на тепловую изоляцию из скорлуп ППУ с заменой аварийных участков следующих тепловых сетей:
- участок тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы общей протяженностью 127м, уложены трубопроводы диаметром трубы 159мм;
- участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 общей протяженностью 130м, уложены трубопроводы диаметром трубы 108 мм
1. [bookmark: _Toc9154907]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Повысительные насосные станции на территории муниципального образования отсутствуют и их строительство не требуется. 

[bookmark: _Toc9154908]ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИ	Я ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1. [bookmark: _Toc9154909]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Новомальтинского сельского поселения открытая схема теплоснабжения.
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-кона "О водоснабжении и водоотведении»:
с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемо-го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен:
1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить газовые бойлеры для обеспечения ГВС; 
2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении. 
Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей признан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться ре-конструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же существенно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС. 
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154910]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде по температурному графику 95о/70оС. 

1. [bookmark: _Toc9154911]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154912]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154913]оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

1. [bookmark: _Toc9154914]Предложения по источникам инвестиций
Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется.

[bookmark: _Toc9154915]ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

1. [bookmark: _Toc9154916]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизованного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 19.

Таблица 19 – Существующие и перспективные топливные балансы


	Наименование котельной
	Тепловая нагрузка с учетом потерь при транспортировке и СН, Гкал/час
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное топливо
	Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./ккал
	Калорийный коэффициент основного топлива
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.
	Годовой расход натурального топлива,т (м3)

	2019 год

	Центральная котельная
	3,17
	2,36
	17580,40
	Уголь
	171
	0,73
	2612,45
	4173,24

	Электрокотельная
	0,20
	0,11
	984,03
	Электрическая энергия
	 
	 
	140,76
	1144,43

	2020-2025 годы

	Центральная котельная
	3,22
	2,50
	17880,36
	Уголь
	171
	0,730
	2657
	4244,44

	Электрокотельная
	0,34
	0,25
	1894,06
	Электрическая энергия
	273,94
	0,730
	519
	449,61

	2026-2030 годы

	Центральная котельная
	3,01
	2,50
	16720,91
	Уголь
	171
	0,730
	2485
	3969,21

	Электрокотельная
	0,30
	0,25
	1676,42
	Электрическая энергия
	171,48
	0,730
	287
	249,12

	2031-2034 годы

	Центральная котельная
	3,19
	2,81
	17727,39
	Уголь
	171
	0,730
	2634
	4208,13

	Электрокотельная
	0,30
	0,25
	1676,42
	Электрическая энергия
	171,48
	0,730
	287
	249,12



1. [bookmark: _Toc9154917]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Таблица 20 – Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) .


	Наименование котельной
	Максимально-часовой  расход топлива, т.у.т./час
	Максимально-часовой  расход топлива, т/час
	Расход топлива за сутки,т/сут
	Аварийный запас топлива, т

	2019 год

	Центральная котельная
	0,50
	0,81
	19,34
	58,01

	Электрокотельная
	0,03
	0,22
	5,30
	15,91

	2020-2025 годы

	Центральная котельная
	0,51
	0,82
	19,67
	59,00

	Электрокотельная
	0,10
	0,09
	2,08
	6,25

	2026-2030 годы

	Центральная котельная
	0,48
	0,77
	18,39
	55,17

	Электрокотельная
	0,06
	0,05
	1,15
	3,46

	2031-2034 годы

	Центральная котельная
	0,51
	0,81
	19,50
	58,49

	Электрокотельная
	0,06
	0,05
	1,15
	3,46



1. [bookmark: _Toc9154918]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии являются уголь и электрическая энергия. 

1. [bookmark: _Toc9154919]виды топлива (в случае, если топливом является угoль, - вид ископаемого Угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом используемого топлива являются уголь и электрическая энергия.

Таблица 21  - Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения
	Показатели
	Основное топливо

	
	проектное
	фактическое

	Вид топлива
	Уголь 
	Уголь

	Марка топлива
	ДСШ
	ДСШ

	Калорийность топлива
	0,730
	0,730

	Расход топлива нормативный / фактический
	92,77
	92,77

	Откуда осуществляется поставка
	бурый уголь Канско-Ачинского угольного бассейна разрез «Балахтинский»
	бурый уголь Канско-Ачинского угольного бассейна разрез «Балахтинский»



1. [bookmark: _Toc9154920] Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива являются уголь и электрическая энергия. На начало периода планирования использование угля и электрической энергии на источниках тепловой энергии составляет 100%, на конец периода планирования - использование угля и электрической энергии на источниках тепловой энергии составляет 100 %.

1. [bookmark: _Toc9154921] Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является полная охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с использованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве основного топлива угля и электрической энергии.


[bookmark: _Toc9154922]ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 


1. [bookmark: _Toc9154923]Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Информация о методах и результатах обработки данных по отказам участков тепловых сетей отсутствует. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

1. [bookmark: _Toc9154924]Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Информация о методах и результатах обработки данных по восстановлению участков тепловых сетей отсутствует.

1. [bookmark: _Toc9154925]Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Информация о результатах оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствует.

1. [bookmark: _Toc9154926]Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Информация о результатах оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки отсутствует.

1. [bookmark: _Toc9154927]Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Информация о результатах оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

[bookmark: _Toc9154928]ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ 

1. [bookmark: _Toc9154929]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:
Таблица 22 – Необходимые мероприятия, тыс. руб.
	[bookmark: _Hlk180524897]№ п/п
	Краткое описание
	Срок реализации
	Затраты, тыс.руб.

	1. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
	22 700

	1.1
	Проведение текущих и капитальных ремонтов действующих котлов, для поддержания их работоспособного состояния
	Постоянно, ежегодно
	400 в год

	1.2
	Поэтапная замена действующих водогрейных котлов на новые, по мере выработки их срока службы
	2025-2029гг.
	16 000

	[bookmark: OLE_LINK22]1.3
	Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельной
	2025-2026гг.
	500

	1.4
	Установка модульной системы химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами и системой регенерации)
	2025-2027гг.
	2 500

	1.5
	Замена сетевых насосов на новые
	2024-2025гг.
	1 500

	1.6
	Замена котловых насосов на новые
	2024г.
	800

	1.7
	Поэтапная замена изношенных существующих дымососов
	2025-2028гг.
	1 000

	2. Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
	4 950

	2.1
	Восстановление изношенной тепловой изоляции существующих участков теплосетей
	Постоянно, ежегодно
	150

	2.2
	Реконструкция с заменой аварийного участка тепловых сетей от ТК-5 до здания Школы
	2026г.
	2 800

	2.3
	Реконструкция с заменой аварийного  участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18
	2028г.
	2 000

	3. Всего по системе:
	27 650



* Все мероприятия предложены посредством предварительного анализа. Окончательные мероприятия и цены будут выявлены на этапе проектирования.
1. [bookmark: _Toc9154930]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Источником инвестиций для строительства или реконструкции объектов теплоснабжения может быть федеральный, местный бюджет или капиталовложения инвестора – концессионера.
1. [bookmark: _Toc9154931]Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk180528340]В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.
В результате реализации программы по реконструкции тепловых сетей потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения.
Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы теплоснабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий.
Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых сетей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ.

1. [bookmark: _Toc9154932]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk180529441]Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теплоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные).
В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к тарифу. 















	Таблица 25–Прогноз суммарных расходов на производство и передачу тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	50 177,23
	52 607,20
	55 087,31
	57 018,94
	59 165,92
	60 982,79
	62 666,70
	63 984,40
	65 865,55
	67 820,40
	69 958,37

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ
	 
	25 636,96
	26 934,23
	27 867,48
	28 719,38
	29 679,02
	30 600,55
	31 625,78
	32 586,55
	33 657,44
	34 788,37
	35 958,73

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	20 379,29
	21 345,70
	22 040,80
	22 693,20
	23 365,00
	24 056,60
	24 768,70
	25 501,80
	26 256,70
	27 033,90
	27 834,10

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	2 914,00
	3 021,90
	3 112,50
	3 237,00
	3 334,10
	3 434,20
	3 537,20
	3 643,30
	3 789,00
	3 902,70
	4 019,80

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	259,02
	437,42
	437,42
	437,42
	437,42
	437,42
	0,00
	0,00

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	719,37
	720,73
	918,63
	978,81
	777,60
	254,19
	115,80
	0,00
	0,00

	Нормативная прибыль
	%
	0,00%
	0,00%
	1,34%
	1,30%
	1,59%
	1,64%
	1,27%
	0,41%
	0,18%
	0,00%
	0,00%

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	1 246,98
	1 305,38
	1 347,17
	1 389,60
	1 431,76
	1 475,22
	1 520,00
	1 561,15
	1 609,19
	1 658,01
	1 708,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тариф 
	руб/Гкал
	4 758,57
	4 989,02
	5 224,22
	5 407,41
	5 611,02
	5 783,32
	5 943,01
	6 067,98
	6 246,38
	6 431,77
	6 634,52

	Индекс роста тарифа
	%
	 
	104,8%
	104,7%
	103,5%
	103,8%
	103,1%
	102,8%
	102,1%
	102,9%
	103,0%
	103,2%

	Итого Возврат займа, в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	719,37
	979,76
	1 356,04
	1 416,22
	1 215,01
	691,60
	428,59
	124,63
	0,00

	основной долг 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	345,37
	518,05
	755,90
	874,83
	874,83
	529,47
	356,78
	118,93
	0,00

	проценты 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	374,00
	461,71
	600,14
	541,39
	340,18
	162,14
	71,80
	5,70
	0,00




Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет заемных денежных средств.
Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбережению и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необходимостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вызовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей.
Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на определенных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от реализации инвестиций.
Условия финансирования на момент актуализации схемы теплоснабжения: 
	Срок выдачи кредита, лет
	5
	

	Выплата основного тела кредита
	В течение 5 лет
	

	Льготный период по выплате тела кредита
	-
	

	Выплата процентов
	Ежемесячно
	

	
	
	

	Итого капиталовложения на 2026 год с НДС, в т.ч.
	2 590,24
	

	Финансирование администрации, тыс. руб.
	0,00
	

	Финансирование на заемные средства, тыс. руб.
	2 590,24
	

	Срок, лет
	5,00
	

	Процентная ставка, годовых
	23,00%
	

	 
	 
	

	Итого капиталовложения на 2028 год, в т.ч.
	1 783,92
	

	Финансирование из собственных средств, тыс. руб.
	0,00
	

	Финансирование на заемные средства, тыс. руб.
	1 783,92
	

	Срок, лет
	5,0
	

	Процентная ставка, годовых
	23,00%
	


Условия финансирования могут меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов:
1) Изменение ключевой ставки;
2) Изменение в законодательстве в сфере теплоснабжения
3) Отсутствие заинтересованных во вложении кредиторов
4) Другие факторы.
[bookmark: _Toc9154933]ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1. [bookmark: _Toc9154934] Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях до мероприятий реконструкции и после. 
[bookmark: _Hlk180525504][bookmark: _Hlk180526277]Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях за 2023 год по данным ООО «СК «БЕЛАЯ» зафиксировано 2.
Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на 1 км тепловых сетей при реализации условий концессионного соглашения

Pn сети от tn = (Nnсети от to-1/Lto-1) х (Ltn - Σ Lзамtn)/ Ltn

Nnсети от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (зарегистрировано 2 отказа);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
L – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров (2,777 км);
ΣLзамtn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров:
-в 2026 году – 0,127км,
-в 2028 году – 0,130км,
Ltn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров (2,777 км);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы (2024 год).
Показатель надежности тепловых сетей до реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей составит (2024-2026гг.):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 - 0)/2,777 = 0,720.

Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ТК-5 до потребителя «Школа» в 2026 году. После реализации данного этапа показатель надежности примет значение (2027-2028гг.):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 – 0,127)/2,777 = 0,687.

Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 в 2028 года, общей протяженностью 0,130 км в двухтрубном исполнении. Показатель надежности тепловых сетей изменится до значений (2029г. и последующие):
Pn сети от tn = (2/2,777) х (2,777 – (0,127 + 0,130))/2,777 = 0,654.
1. [bookmark: _Toc9154935]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Расчет плановых значений показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Pn ист от tn = (Nn ист от to-1/Мto-1) х (Мtn - Σ Мзамtn)/ Мtn 

Nn ист.от to-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы. (зарегистрировано 2 отказа котла);
to – 1-й год реализации инвестиционной программы;
tn – соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;
М – мощность источника тепловой энергии 8,278 Гкал/час (два котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 2,0 Гкал/ч, одни котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч и один котел КВа мощностью 0,258 Гкал/ч);
ΣМзамtn – суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы 0,0 Гкал/ч (замена котлов не предусмотрена);
Мtn – общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы 8,278 Гкал/час (два котла КВм по 2,15 Гкал/ч каждый, один котел КВм мощностью 2,0 Гкал/ч, одни котел КВм мощностью 1,72 Гкал/ч и один котел КВа мощностью 0,258 Гкал/ч);
to-1 – год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.
Мероприятий, направленных на изменение надежности теплоисточника (замена котлового или насосного оборудования) не предусмотрены концессионным соглашением. Значение показателей надежности теплоисточника на весь период действия концессионного соглашения (2024-2044гг.):
Pn ист от tn = (2 / 8,278) х (8,278-0,0)/8,278 = 0,242.

	[bookmark: _Toc9154936]


1.  Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
[bookmark: _Hlk180530700]Величина удельного расхода условного топлива опущенную тепловую энергию остается неизменной на весь период действия концессионного соглашения, так как мероприятий, направленных на ее снижение не предусматривается.
Таблица 24 – Показатели теплоснабжения на 2024 год по данным ООО «СК «БЕЛАЯ»

	Наименование МО
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Основное то годпливо
	Годовой расход основного топлива, т.у.т.

	Новомальтинское
	10544,6 
	Уголь
	3652,9



1. [bookmark: _Toc9154937]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Расчет отношения величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей

Птп = Qтех.пот ./ Мпкв

Qтех.пот – норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям составляет 1 626,956 Гкал (Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр);
Мпкв – материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети на длину этих участков), согласно Приказу Госстроя РФ от 01.10.2001г. №225.
Общая протяженность тепловых сетей (двухтрубное исполнение) – 2 777,0 м, общая протяженность трубопроводов (однотрубное исполнение) – 5 554,0 м. Материальная характеристика тепловой сети включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.
	Таблица 25
РАСЧЕТ
материальной характеристики тепловых сетей от «Угольной» котельной в
п. Новомальтинск Усольского района

	

	Наименование участка эксплуатации
	Протяженность участка, м
	Протяженность трубопроводов в участке, м
	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Материальная характеристика тепловой сети (ст.3 х ст. 4), 
м2

	1
	2
	3
	4
	5

	Тепловые сети
	288
	576
	0,325
	187,2

	
	280
	560
	0,219
	122,64

	
	460
	920
	0,159
	146,28

	
	130
	260
	0,108
	28,08

	
	920
	1 840
	0,089
	163,76

	
	699
	1 398
	0,057
	79,686

	Итого:
	2 777
	5 554
	-
	727,646



Материальная характеристика трубопроводов теплоснабжения (протяженность и наружный диаметр) в процессе реализации мероприятий не меняются, так как трубопроводы теплоснабжения перекладываются на новые без изменения линейных размеров.
Птп = 1 626,956 / 727,646 = 2,236 Гкал/м2
* - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя установлены Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей изменится следующим образом:
-в 2024-2026 годах: 2,236 Гкал/м2;
-в 2027 и 2028 годах: 1 577,514 Гкал / 727,646 м2 = 2,168 Гкал/м2;
-в 2029 году и последующих: 1 534,81 Гкал / 727,646 м2 = 2,109 Гкал/м2
1. [bookmark: _Toc9154938]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Таблица 26 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	[bookmark: _Hlk180527359]Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности

	Центральная котельная
	8,02
	10 544,6
	0,52

	Электрокотельная
	0,688
	
	0,45



1. [bookmark: _Toc9154939]Удельная материальная характеристика тепловых сетей
Таблица 27 - Материальная характеристика тепловых сетей

	[bookmark: _Hlk180526680]Диаметр трубопровода, dу, мм
	Протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, li м
	Материальная Ха-рка участков

	Новомальтинское муниципальное образование

	50-100
	2777
	727,646



1. [bookmark: _Toc9154940]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1. [bookmark: _Toc9154941]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1. [bookmark: _Toc9154942]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
На территории Новомальтинского сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1. [bookmark: _Toc9154943]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
В Новомальтинского сельского поселения информация о 	доле отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой отсутствует.
Для потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляется по расчетной величине.

1. [bookmark: _Toc9154944]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Таблица 28 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

	Наименование источника
	Материальная Характеристика тепловой сети, м2
	Технологические потери тепловой энергии, Гкал/ч
	Технологические потери теплоносителя, м3
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергиик материальной характеристике тепловой сети
	Отношение величины технологических потерь т теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет 

	Новомальтинское муниципальное образование
	261,0
	0,70
	15,11
	0,00268
	21,62
	43,0



1. [bookmark: _Hlk180528042] Динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке 
Расчет величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

Величина технологических потерь тепловой энергии принимается в размере 1 626,956 Гкал(Распоряжение Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11.12.2023г. №58-784-мр) 
В 2024-2026гг значение величина технологических потерь тепловой энергии останется на уровне 1 626,956 Гкал, так как мероприятия по реконструкции тепловых сетей в этот период не предусмотрены.
Первый этап реализации мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловой сети от ТК-5 до потребителя «Школа» в 2026 году. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 577,514 Гкал (2027-2028гг.).
Второй этап мероприятий предусматривает реконструкцию участка тепловых сетей от ТК-8 до ТК-18 по первому кварталу в 2028 года, общей протяженностью 0,130 км в двухтрубном исполнении. После реализации данного этапа величина технологических потерь тепловой энергии составит 1 534,81 Гкал (2029г. и последующие).

Расчет динамики изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке

Для расчета плановой динамики изменения доли потерь найдем отношение величины потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке:
Доля потерь = Выработка / потерь тепловой энергии при ее передаче,
где выработка – объем тепловой энергии от теплоисточников, подаваемой в тепловую сеть, учитывает полезный отпуск тепла потребителям и тепловые потери в тепловых сетях и составляет 12 171,56 Гкал в год, в т.ч.: полезный отпуск потребителям – 10 544,6 Гкал в год.
Потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче составляют:
-в 2024-2026гг. – 1 626,956 Гкал в год,
-в 2027-2028гг. – 1 577,514 Гкал в год,
-в 2029 году и последующих годах – 1 534,81 Гкал в год.
Таким образом доля потерь тепловой энергии при ее передаче примет следующие значения:
	Показатель
	Период

	
	2024-2026гг.
	2027-2028гг.
	2029-2044гг.

	Потери в ТС, Гкал в год
	1 626,956
	1 577,514
	1 534,81

	Выработка тепловой энергии (отпуск в сеть), Гкал в год
	12 171,556
	12 122,114
	12 079,41

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	13,367
	13,014
	12,706



Динамика изменения доли потерь тепла характеризует изменение доли потерь тепла в положительную или отрицательную сторону в одном году действия концессионного соглашения по отношению к предыдущему, то есть показывает, как изменятся потери тепловой энергии после реализации мероприятий или при их отсутствии.
В 2025 году по отношению к 2024 году динамика изменения доли потерь примет значение: (13,37% – 13,37%)/13,37% = 0. То есть, отношение величины потерь тепловой энергии в ее выработке в 2025 году не изменится по отношению в 2024 году, так как мероприятия, направленные на их снижение запланированы только в 2026 году.
Аналогичным образом данная величина примет следующие значения:
	
	Период

	
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030-2044гг.

	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке (отпуск в сеть), %
	13,367
	13,367
	13,367
	13,014
	13,014
	12,706
	12,706

	Динамика изменения доли потерь тепловой энергии при ее передаче к ее выработке, %
	0,0
	0,0
	0,0
	2,64
	0,0
	2,36
	0,0




1. [bookmark: _Toc9154946]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась.

1. [bookmark: _Toc9154947]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не зафиксировано.

[bookmark: _Toc9154948]ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. [bookmark: _Toc9154949]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отражены в п.4 гл. 12. 
1. [bookmark: _Toc9154950]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Критериям единой теплоснабжающей организации соответствует ООО «СК «БЕ-ЛАЯ».
1. [bookmark: _Toc9154951]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагающий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной надбавки к тарифу

[bookmark: _Toc9154952]ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. [bookmark: _Toc9154953]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Критериям единой теплоснабжающей организации соответствует ООО «СК «БЕЛАЯ».
1. [bookmark: _Toc9154954]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает ООО «СК «БЕЛАЯ».
1. [bookmark: _Toc9154955]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808, далее – Постановление.
В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;
В настоящее время на территории муниципального образования  существует одна теплоснабжающая организация: .ООО «СК «БЕЛАЯ» Предприятие отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими организацию  ООО «СК «БЕЛАЯ».

1. [bookmark: _Toc9154956]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Статусом единой теплоснабжающей организации обладает .ООО «СК «БЕЛАЯ». Другие теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют.

1. [bookmark: _Toc9154957]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Система теплоснабжения ООО «СК «БЕЛАЯ» охватывает территорию Новомальтинского сельского поселения. Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются ООО «СК «БЕЛАЯ», при этом осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и сооружения на них).



[bookmark: _Toc9154958]ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 


1. [bookmark: _Toc9154959]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии на территории Новомальтинского сельского поселения включают в себя:
Реконструкция котельных
Установка прибора учёта тепла.

1. [bookmark: _Toc9154960]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Согласно данным администрации на территории Новомальтинского сельского поселения предусматривается:
Реконструкция сетей теплоснабжения
Строительство новых сетей теплоснабжения

1. [bookmark: _Toc9154961]Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Переход на закрытую схему ГВС не требуется.

[bookmark: _Toc9154962]ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.

1. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.

1. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения  отсутствуют.
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