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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08.09.2015 г.                                                                                                                                    №   202                                                                                                                                                                                     
п. Новомальтинск
Об утверждении схемы водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года.


В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №74-ФЗ «Водный кодекс», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированной  редакцией СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №635/14, ст.23,46 Устава Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить схему водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года (Приложение №1).


2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.


3.       Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Новомальтинского

муниципального образования 




  Ю.В. Нефедьев 
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ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения

Схема водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования разработана ООО «Стройэнергоинновации» в 2015 году по договору №5/15  от 28 января 2015г. с администрацией сельского поселения Новомальтинского муниципального образования Усольского района Иркутской области. Схема водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоотведения населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития  водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоотведения.

Графическая часть «Схема водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года» выполнена с применением компьютерных технологий в программе Zulu Drain и PipeNet.

В соответствии с техническим заданием, Схема водоотведения разработана на  следующие периоды: 

- существующее положение 2015 год;

- I этап – 2024 г.

- перспективный период по 2032 г.

Сельское поселение Новомальтинского муниципального образования входит в состав муниципального района Усольского районного муниципального образования, административным центром которого является г. Усолье-Сибирское. В состав Усольского района помимо Новомальтинского сельского поселения входят еще 5 городских и 7 сельских поселений. Граничит Новомальтинское муниципальное образование на северо-западе и западе с Тайтурским городским поселением, на западе с Мальтинским сельским поселением, на севере – со Среднинским городским поселением, на юге – с городом Усолье-Сибирское, на востоке – с Усть-Ордынским Бурятским округом. Общая площадь Новомальтинского муниципального образования 14 083 гектара.

На сегодняшний день постоянное население поселения составляет 1 900 человек.

В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят земли двух населённых пунктов: п. Новомальтинск (центр), д. Бадай.

Новомальтинское МО расположено на берегах р. Белая. Поселок Новомальтинск расположен в 7км от районного центра, 94км от областного центра. Время в пути до г. Иркутск составляет около двух часов. Деревня Бадай расположена в 1,3км от п. Новомальтинск в восточном направлении. Расстояния указаны с учетом планируемых границ населенных пунктов. Связь с районным центром осуществляется автомобильным и автобусным транспортом. Пересекают Новомальтинское МО только дороги местного и регионального значения, в относительной близости проходит федеральная дорога М-53 «Байкал». Недостатком положения МО является удаленность от железной дороги.

В районе наблюдается хорошая тенденция по воспроизводству населения. Показатель рождаемости в Усольском районе в 2009 году (15,8‰) превышает областной уровень (15,2‰). Смертность населения в последние 10 лет не превышает рождаемость более чем на 2‰, а в последние 3 года имеет показатели более низкие, чем рождаемость. В 2009 году уровень смертности составил 11,6‰. Показатель естественного прироста в муниципальном образовании имеет тенденцию к увеличению, в последние 3 года достигает положительных значений на уровне выше 3‰. В 2009 году показатель естественного прироста составил 3,7‰.
В соответствии с прогнозными показателями, обоснованными в Генеральном плане Новомальтинского МО, на перспективу ожидается рост численности и удельного веса в населении занятых в экономике, как по градообразующей, так и по обслуживающей группе. В условиях стабилизации естественного прироста населения и механического притока, численность жителей Новомальтинского МО увеличится и на первую очередь Генерального плана (2022 г.) составит 2,0 тыс. чел, а на расчетный срок (2032 г.) – 2,5 тыс. чел. 

1. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
1.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
1.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, и деление территории поселения, на эксплуатационные зоны
Структура системы сбора и отведения сточных вод в Новомальтинском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, канализационными очистными сооружениями, а также с локально расположенными выгребными ямами. При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. 

Структура водоотведения Новомальтинского сельского поселения представлена следующими системами водоотведения и ее элементами:

– нецентрализованной системой водоотведения частично в п. Новомальтинск (выгребные ямы → вывоз стоков на асполе);

– нецентрализованной системой водоотведения в  д. Бадай (выгребные ямы → вывоз стоков на асполе); 


– централизованной системой водоотведения п. Новомальтинск (канализационные колодцы → самотечные трубопроводы → канализационные насосные станции → напорные трубопроводы → канализационные очистные сооружения)

На территории Новомальтинского муниципального образования сельского поселения две эксплуатационные зоны, обслуживаемые следующими организациями: 

- ООО «Омега», отвечающее за эксплуатацию части сетей водоотведения;

- ООО «Инженерные сети», отвечающее за эксплуатацию канализационных очистных сооружений и за часть сетей водоотведения.

1.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

На территории Новомальтинского сельского поселения расположено одно сооружение по очистке канализационных стоков. Общая мощность очистных сооружений составляет 1000 м3 в сутки. 

1) Описание канализационных очистных сооружений (КОС) ООО «Инженерные сети».

Сточные воды подаются канализационной насосной станцией от жилых домов посёлка, на КОС-4, расположенные с юго-западной стороны п.Новомальтинск. 

Сточная вода, прошедшая решетки, поступает в аэротенк, где смешивается с активным илом. Аэротенк представляет собой циркуляционный канал, в котором по дну проложены воздухопроводы, по которым под давлением подается воздух от воздуходувки. В аэротенках, где смесь ила с водой поддерживается во взвешенном состоянии и одновременно насыщается кислородом, происходит процесс биологической очистки. 

Иловая смесь из аэротенков поступает в вертикальные отстойники, циркулирующий активный ил, далее из отстойников возвращается в аэротенки с помощью гидроэлеваторов. В качестве рабочей жидкости гидроэлеваторов используется часть осветленной воды после отстойников, подаваемая насосом. 

Осветленная вода поступает в контактные резервуары, где дезинфицируется раствором нейтрального анолита АНК, вырабатываемого путем гидролиза поваренной соли, а затем  по сбросному коллектору сбрасывается в р. Белая.

 В процессе аэрации происходит сорбция и глубокое окисление загрязнений, причем активный ил оказывается в значительной степени минерализованным. 

Избыточный активный ил из отстойников и осадок из контактных резервуаров периодически выгружаются на иловую площадку. Подсушенный ил используется в качестве удобрения.

Данные об установленных насосных агрегатах на КНС:

- КНС1- 200 кВт, 3 насоса, ФР-144.

- КНС5- 500кВт, 2 насоса СМ250–200–400.

1.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

На территории Новомальтинского сельского поселения водоотведение технологических зон централизованного и нецентрализованного водоотведения осуществляется следующим образом:

а) не централизованная система

- в д. Бадай (100%) не централизованная система водоотведения (бытовые сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, затем вывозятся ассенизирующими машинами на КОС).

- в п. Новомальтинск - бытовые сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, затем вывозятся ассенизирующими машинами на КОС

б) централизованная система

- сточные воды с центральной части п. Новомальтинский собираются по самотечным и напорным коллекторам и направляются на канализационные очистные сооружения.

1.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружений существующей централизованной системы водоотведения

В процессах механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

Основной объем осадков на очистных сооружениях приходится на долю активного ила, а также осадка, отводимого от первичных отстойников. Высокая обводненность этих видов осадков обуславливает необходимость их уплотнения. Осадок (ил) от очищенных сточных вод вывозится ассенизирующими машинами на полигон твердых отходов, также подсушенный ил используется в качестве удобрений.

1.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Общая протяженность сетей канализации в Новомальтинском сельском поселении составляет 18,06 км.  На сети расположены смотровые и приемные колодцы, канализационные насосные станции, запорно-регулирующая арматура. Протяжённость ветхих сетей составляет 2,0 км, аварий на участках нет.

Отвод поверхностного стока осуществляется вертикальной планировкой. Ливневой канализации нет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Информация о системе водоотведения ООО «Инженерные сети»

Централизованная система водоотведения общей протяженностью 18,06 м, выполнена из полиэтиленовых и чугунных труб. Диаметр варьируется от 66 мм до 250. Сбросной коллектор от очистных сооружений до р. Белая выполнен из стальных труб диаметром 300 мм.

Все стоки, собранные на КНС, насосами по напорным коллекторам подаются на станцию биологической очистки сточных вод. Данные об установленном оборудовании на КНС представлены в таблице №17. Учет сточных вод, сбрасываемых в р. Белая после канализационных очистных сооружений, пока ведется по количеству добытой воды.

                                                                                       Таблица №17 

Данные об установленном оборудовании на КНС

	№ п/п
	Марка насоса
	Производительность м. куб./ Напор м.
	Мощность эл. Двигателя, кВт

	
	
	
	По паспорту
	Фактически

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ФР-144 (КНС1)
	200/50
	200
	200

	2
	ФР-144 (КНС1)
	200/50
	200
	200

	3
	ФР-144 (КНС1)
	200/50
	200
	200

	4
	СМ250–200–400 (КНС5)
	800/50
	500
	500

	5
	СМ250–200–400 (КНС5)
	800/50
	500
	500


1.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 18,06 км и двух канализационных насосных станций, канализационные стоки направляются на очистные сооружения.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции, состояние насосного оборудование определяет надежность системы водоотведения в целом.

1.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статьи 22  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

В связи с тем, что в поселении от частного жилого сектора и многоквартирных домов используется  выгребная система водоотведения, происходит загрязнение грунтовых вод.  Все это  влияет на качество грунтовых вод в Новомальтинском сельском поселении, что приводит к заболачиванию прилегающей территорий, а также на общее состояние  окружающей среды.

1.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На значительной части территории Новомальтинского сельского поселения индивидуальной и малоэтажной жилой застройки система водоотведения децентрализованная. Бытовые сточные воды собираются в выгребы и с помощью ассенизирующих машин сбрасываются без очистки в отстойник. Ливневая канализация отсутствует.

1.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется реконструкция локальных очистных сооружений и канализационного трубопровода.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.
1.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
1.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Новомальтинского поселения приведены в таблице 9. Расходы сточных вод от населённого пункта поселения представлены в таблице 9.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности, принятым 1,3.

Таблица 9 - Основные показатели водоотведения Новомальтинского сельского поселения в 2014 году
	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, 

чел.
	Норма водоотведения, л/сут
	Объем сточных вод, м³/сут

	1
	п. Новомальтинск
	1600
	450
	720

	2
	д.Бадай
	300
	300
	90

	Итого:
	810


1.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток сточных вод отсутствует. 

1.2.3 Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета 

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объёмов, рассчитанная данным способом, составляет 100 %. Потребители не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

1.2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод

Данные о балансах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет отсутствуют. Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения за 2014 год представлен в п. 1.2.1.

1.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории и зелёных насаждений, с учетом коэффициента суточной неравномерности, принятым 1,3. 

Результаты расчета суммарного расхода сточных вод от Новомальтинского МО приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные показатели водоотведения Новомальтинского муниципального образования на расчетный срок

	№ п/п
	Населенный пункт
	Численность населения, 

чел.
	Норма водоотведения, л/сут
	Объем сточных вод, м³/сут

	1
	п. Новомальтинск
	1950
	450
	877,5

	2
	д. Бадай
	550
	300
	165

	Итого:
	1042,5


1.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.3.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение проектируется только в п. Новомальтинск на уровне водопотребления 877,5 м3/сутки. Сточные воды подаются на КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения канализации, которые в настоящее время принимают стоки п. Новомальтинск, р.п. Тартуйка, р.п. Средний и имеют значительный запас по производительности. Требуется реконструкция КОС для их соответствия современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка. При развитии посёлка требуется строительство новых и замена старых участков самотёчной канализации диаметром 150-200мм.

В частном секторе д. Бадай предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

На период реализации схемы водоотведения Новомальтинского сельского поселения (до 2032 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

· реконструкция канализационных очистных сооружений в п. Новомальтинск;

· установка приборов учета и контроля сточных вод, а также автоматической системы управления насосного оборудования; 

· реконструкция самотечных и напорных сетей водоотведения в п. Новомальтинск;

· устройство и реконструкция выгребных ям в поселении  методом устройства локальной станции биологической очистки.
Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Новомальтинском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, локальными станциями биологической очистки по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения; 

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Новомальтинского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

1.3.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые и промышленные стоки.

В целях улучшения экологической обстановки на территории Новомальтинского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной и централизованной систем водоотведения. Систему децентрализованного водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

В Новомальтинском МО для зон малоэтажной жилой застройки и зон общественно-делового назначения, предусмотрена организация централизованной системы водоотведения. Транспортировка стоков осуществляется по напорным коллекторам на канализационно-очистные сооружения посёлка Новомальтинск.

Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Расчетная производительность существующих КОС в п. Новомальтинск – 877,5 м3/сут. 

– реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) расчетной производительностью 1000 м3/сут; 2024-2032гг.

– реконструкция безнапорного коллектора диаметром 160-225 мм, общей протяженностью 2 км; 2016-2020гг.

– установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения; 20 объектов; 2015-2024 гг.

– установка приборов учёта канализационных стоков, 31 объект; 2024-2032 гг.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района согласно СНиП 2.04.03-85.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

– КОС - 1 объект;

– канализационные сети - 2 км;

– выгребные короба - 20 объектов;

– приборы учёта – 31 объект.

1.3.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

КОС

Канализационные очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка должна обеспечивать очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса. Очищенную воду предлагается сбрасывать в искусственный котлован, при возможности использовать очищенную воду в технических целях.

Качество воды, прошедшей очистку, должно соответствовать параметрам, представленным в таблице №19. Сточные воды должны пройти несколько степеней очистки:

· Механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках);

· Полную биологическую очистку;

· Доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах);

· Обеззараживание ультрафиолетом, установка обезвоживания осадка.

Характеристики и комплектность очистных сооружений уточнить при разработке рабочего проекта.

Таблица №19  

Эффективность очистки сточных вод для сброса водоем.
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oKkpacka otcyTcTBue B cTonbuke 20 ci \ucnopon e MeHee 02/)

TepMoTonepaHTHble
KonucopmHele Gaktepun

He 6onee 100 KOE/100mn

obLume konuopMHbie
Gakrepun

He Gonee 1000 KOE/100mn
(500 KOE/100m1)

BIMK5 npu Temnepatype
200C

He 6onee 2 mr O2/n
(4 mr O2/n)

konudparn

He 6onee 10 BOE/100mn

XK

He 6onee 15 mr O2/n
(30 mr O2/n1)

BO36yauUTEnU
KULLEYHbIX MHCEeKUnn

oTcyTCTBME

MUHepanu3auus obuas

He 6onee 1000 mr/n, B T.4.:
xnopuaoB He Gonee 350 mr/n,
cynbaros 500 mr/n

nnaealoLne npumecn

OTCYTCTBUE MNIEHOK
HeTenpoayKToB mMacern,
XWUPOB W NPOYMX NpUMecein

a30T aMMOHUIAHBIA

He Gonee 1,5 mr/n

HWTpaThl

He Gonee 45 mr/n

HUTPUTBI

He Gonee 3,3 mMr/n

CNAB

He 6onee 0,5 mr/n





Сети водоотведения

Для повышения качества жизни населения Новомальтинского сельского поселения рекомендуется запланировать прокладку канализационных сетей, подключить выпуски к планируемой централизованной системе водоотведения объектов муниципального образования и части усадебной застройки.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов канализационных сетей установлены минимальные диаметры труб канализации для уличной сети 200 мм, для внутриквартальной 150 мм. Канализационные трубопроводы бытовой канализации рассчитываются на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный. Расчетное наполнение труб диаметром 150-300 мм принимается равным 0,6. Во избежание заиливания канализационных сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Минимальную расчетную скорость в сети бытовой канализации для труб диаметрами 150-250 мм следует принимать равной 0,7 м/с (самоочищающая скорость). Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для труб диаметрами 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм принимается равным соответственно 0.007, 0.005, 0.004, 0,0033.

Трубопровод рекомендуется выполнить из безнапорных полиэтиленовых труб и напорных полиэтиленовых труб общей протяженностью 2 км и диаметрами 110-225 мм. Трассировку и диаметр прокладки трубопровода уточнить при разработке рабочего проекта на наружные сети водоотведения.

Приборы учета канализационных стоков

В настоящее время, в связи с переходом предприятий на рыночные отношения, стали особенно актуальны проблемы учета в системах водоотведения.

   Поскольку стоимость 1 м3 стоков в различных регионах составляет от 5 до 15 рублей, плата за сточную воду составляет весьма ощутимую величину в бюджете предприятий, причем из-за несовершенства системы подсчета величины платежей часто предприятия несут серьезные убытки.

   Наиболее распространенным методом подсчета количества стоков является метод, связывающий объем сточных вод с объемом водопотребления. Причем соотношение в различных регионах колеблется от 0,7 до 1. Однако потребляемая вода часто расходуется на непроизводственные нужды (например, полив территории предприятия) и не попадает в канализацию. Кроме того, в результате аварий в водопроводной сети предприятий большое количество воды уходит в почву. Поэтому, как показывает практика, организация учета сточных вод позволяет получить экономию до 20% средств.

1.3.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение проектируется только в п. Новомальтинск на уровне водопотребления 877,5 м3/сутки. Сточные воды подаются на КНС с последующей перекачкой на очистные сооружения канализации, которые в настоящее время принимают стоки п. Новомальтинск, р.п. Тартуйка, р.п. Средний и имеют значительный запас по производительности. Требуется реконструкция КОС для их соответствия современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. Предусматривается строительство сооружений механического обезвоживания и утилизации осадка. При развитии посёлка требуется строительство новых и замена старых участков самотёчной канализации диаметром 150-200мм.

В частном секторе д. Бадай предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Расположение канализационных очистных станций показано на схеме водоотведения поселения. 

Сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и близких к ним по составу. Установка должна обеспечивать очистку бытовых сточных вод до показателей, соответствующих ПДК сброса. Очищенную воду предлагается сбрасывать в искусственный котлован, при возможности использовать очищенную воду в технических целях.

1.3.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет сточных вод в поселении ведут эксплуатирующие организации МУП «Эльбрус, ООО «Инженерные сети».  Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения в настоящее время в Новомальтинском МО не развиты.

1.3.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

При реконструкции сетей водоотведения, маршруты прохождения трасс канализации остаются прежними, расположение реконструируемой канализационной очистной станции совпадает с прежним её расположением.

Выбор места установки выгребов и приборов учёта необходимо осуществлять исходя из актуальной потребности.

Строительство нового километража канализационного трубопровода генеральным планом Новомальтинского МО не предусматривается. 

Расположение существующих объектов системы водоотведения показано в графической части Схемы.

1.3.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения; - для магистралей диаметром свыше 1000 мм - 20-50-метровая зона в обе стороны от стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения в зависимости от грунтов и назначения трубопровода.

1.3.8 Границы планируемых зон размещения объектов в централизованной системе водоотведения

Границы планируемых зон совпадают с существующим расположением объектов центральной системы водоотведения.
1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

1.4.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет. 

Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почвогрунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

1.4.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадок, образующийся при очистке сточных вод, откачивается ассенизирующими машинами и вывозится на полигон твердых отходов –  на асполе.

1.5 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.5.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 8.

1.5.2 Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

Таблица 11

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. 

изм.
	Объем работ
	Общая стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	п. Новомальтинск

	
	
	
	
	

	1
	Канализационные очистные  станции: q=84 м³/час.
	шт.
	1
	22 051,0

	2
	Канализация напорная из труб  ПЭ: Ø180
	км
	2,0
	6 149,0

	3
	Выгреба полной заводской готовности
	шт.
	20
	3 394,8

	4
	Приборы учёта канализационных стоков
	шт.
	31
	372,0

	Итого:
	31 966,8

	Всего по Новомальтинскому МО:
	31 966,8


проектом предусматривается:

-    "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

-  люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

1.6 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

К целевым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

– показатели качества очистки сточных вод;

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности и энергосбережения.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Новомальтинского сельского поселения представлены в таблице № 21.

Таблица №21

	№

п/п
	Период
	Базовый показатель

на 2014 год
	2015-2024
	2024-2032

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Целевой показатель очистки сточных вод

	
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	23
	45
	100

	
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100
	100
	100

	2
	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

	
	Сокращение аварийности, ед./мес.
	-
	2
	1

	
	Продолжительность перерывов водоотведения, час/мес.
	-
	-
	-

	3
	Показатели качества обслуживания абонентов 

	
	Продолжительность поставки услуг, ч/день
	24
	24
	24

	4
	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	
	Эффективность использования электроэнергии, кВтч/м3
	-
	-
	-

	
	Эффективность использования персонала, чел/км
	-
	-
	-

	
	Производительность труда, чел./км
	-
	-
	-

	
	Производительность труда, м3 в мес./чел
	-
	-
	-

	
	
	
	
	


1.7 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения бесхозяйных объектов водоотведения не выявлено.


