Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
[bookmark: _GoBack]от 27.11.2024г.                                                                                                     № 103
п. Новомальтинск

[bookmark: _Hlk179573222]О внесении изменений и дополнений в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с п.п. 5,11 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г №782, руководствуясь статьями 23, 46 Устава  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему водоснабжения Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденную постановлением администрации от 08.09.2015 № 201 «Об утверждении схемы водоснабжения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года», следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 дополнить текстом следующего содержания:
Расчет плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного водоснабжения
п. Новомальтинск Усольского района Иркутской области
Расчет доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованных систем водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Данный показатель качества системы централизованного водоснабжения не рассчитывается и не изменяется в рамках реализации мероприятий, так как на территории п. Новомальтинск отсутствуют источники централизованного водоснабжения. Эксплуатируются только сети водоснабжения, по которым происходит передача холодной воды от стороннего источника к потребителям.
Расчет доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Данный показатель качества системы централизованного водоснабжения не рассчитывается и не изменяется в рамках реализации мероприятий, так как на территории п. Новомальтинск отсутствуют очистные или водоподготовительные станции на сетях централизованного водоснабжения. Предложенные к реализации мероприятия (замена изношенных трубопроводов водоснабжения) не влияет на качество питьевой воды, подаваемой потребителям.
Расчет плановых значений показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, определяемых количеством перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
Пн = Ка/п / Lсети
Ка/п – количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение (зарегистрировано 3 аварии);
Lсети –протяженность водопроводной сети, километры (4,202 км).
          Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения составит (Глава II Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014г. №162/пр):
Пн = 3 / 4,202 = 0,714 ед./км
Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности объектов сетей холодного водоснабжения в п. Новомальтинск сведены в таблицу ниже:
	Условный
диаметр
трубопровода, мм
	Протяженность
участка, км
	            Количество отказов
            (перерывов) на участке до реконструкции, ед.
	             Фактический показатель надежности участка (аварий на ед. длины), ед./км
	Примечание

	150
	0,996
	0
	0,0
	

	100
	2,045
	2
	0,978
	                 Аварийная часть данного участка подлежит замене

	80
	0,158
	0
	0,0
	

	50
	0,823
	1
	1,215
	

	32
	0,18
	0
	0,0
	

	Вся сеть
	4,202
	3
	0,714
	


Расчет плановых значений показателя надежности и бесперебойности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, определяемых количеством перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
Протяженность сетей, реконструируемых и модернизируемых, в соответствующем году реализации инвестиционной программы:
-в 2027 году – 0,05км,
-в 2028 году – 0,05км,
-в 2029 году – 0,05км.
Плановые значение показателя надежности и бесперебойности сети холодного водоснабжения в п. Новомальтинск после реализации мероприятий составит (Пункт 16 Глава III Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014г. №162/пр):
	               Условный диаметр трубопровода, мм
	                 Протяженность участка, км
	            Количество отказов (перерывов) на участке после реконструкции, ед.
	                 Плановый показатель надежности участка (аварий на ед. длины), ед./км
	Примечание

	150
	0,996
	0
	0,0
	

	100
	2,045
	0
	0,0
	                 Аварийная часть данного участка подлежит замене

	80
	0,158
	0
	0,0
	

	50
	0,823
	1
	1,215
	

	32
	0,18
	
	0,0
	

	Вся сеть
	4,202
	1
	0,240
	


Расчет удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.
Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, не предусмотрены по причине отсутствия водоподготовительных станций, зданий или сооружений на территории п. Новомальтинск.
Расчет удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, не предусмотрены по причине отсутствия насосных, подкачивающих и прочих станций на территории п. Новомальтинск. Вода поступает в водопроводные сети населенного пункта от стороннего источника водоснабжения, находящегося в эксплуатации сторонней организации.
Расчет доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.
Объем полезного отпуска холодной воды потребителям (отпуск воды из сетей холодного водоснабжения) – 86 933 м3 в год.
Суммарный объем потерь воды в водопроводных сетях при ее транспортировке – 2 659,687 м3.
Объем воды, подаваемой в сети холодного водоснабжения (сумма полезного отпуска и потерь в сетях ХВС) – 86 933 + 2 659,687 = 89 592,687 м3 в год.
Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть (до реализации мероприятий):
Доля потерь воды = 2 659,687 / 89 592,687 * 100% = 2,969 %.
Сведения об участках сетей холодного водоснабжения до реализации мероприятий
	Материал трубопровода
	Диаметр внутренний, м
	Протяженность участка, км
	Норма естественной убыли, кг/(км*ч)
	L * n, кг/ч

	Сталь
	0,15
	0,836
	25,2
	21,067

	Чугун
	0,1516
	0,160
	63
	10,080

	Сталь
	0,1
	0,589
	16,8
	9,895

	Чугун
	0,1014
	0,476
	42
	19,992

	ПНД
	0,0968
	0,980
	16,262
	15,937

	Сталь
	0,082
	0,158
	13,776
	2,177

	Сталь
	0,05
	0,203
	8,4
	1,705

	ПНД
	0,044
	0,620
	7,392
	4,583

	ПНД
	0,028
	0,180
	4,704
	0,847

	Всего по сети ХВС
	86,283


Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2027 году
	Материал трубопровода
	Диаметр внутренний, м
	Протяженность участка, км
	Норма естественной убыли, кг/(км*ч)
	L * n, кг/ч
	Примечание

	Сталь
	0,15
	0,836
	25,2
	21,067
	

	Чугун
	0,1516
	0,160
	63
	10,080
	

	Сталь
	0,1
	0,589
	16,8
	9,895
	

	Чугун
	0,1014
	0,426
	42
	17,892
	Замена 50м в 2027 году

	ПНД
	0,0968
	1,030
	16,262
	16,750
	

	Сталь
	0,082
	0,158
	13,776
	2,177
	

	Сталь
	0,05
	0,203
	8,4
	1,705
	

	ПНД
	0,044
	0,620
	7,392
	4,583
	

	ПНД
	0,028
	0,180
	4,704
	0,847
	

	Всего по сети ХВС
	84,996
	


После реализации первого этапа мероприятий в 2027 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:
8520 часов работы * (86,283 – 84,996) / 1000 = 10,965 м3/год,
и составит с 2028 года:
2 659,687 м3 – 10,965 м3 = 2 648,722 м3.

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2028 году
	Материал трубопровода
	Диаметр внутренний, м
	Протяженность участка, км
	Норма естественной убыли, кг/(км*ч)
	L * n, кг/ч
	Примечание

	Сталь
	0,15
	0,836
	25,2
	21,067
	

	Чугун
	0,1516
	0,160
	63
	10,080
	

	Сталь
	0,1
	0,589
	16,8
	9,895
	

	Чугун
	0,1014
	0,376
	42
	15,792
	Замена 50м в 2028 году

	ПНД
	0,0968
	1,080
	16,262
	17,563
	

	Сталь
	0,082
	0,158
	13,776
	2,177
	

	Сталь
	0,05
	0,203
	8,4
	1,705
	

	ПНД
	0,044
	0,620
	7,392
	4,583
	

	ПНД
	0,028
	0,180
	4,704
	0,847
	

	Всего по сети ХВС
	83,709
	


После реализации второго этапа мероприятий в 2028 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:
8520 часов работы * (84,996 – 83,709) / 1000 = 10,965 м3/год,
и составит с 2029 года:
2 648,722 м3 – 10,965 м3 = 2 637,757 м3.

Сведения об участках сетей холодного водоснабжения после реализации мероприятий в 2029 году
	Материал трубопровода
	Диаметр внутренний, м
	Протяженность участка, км
	Норма естественной убыли, кг/(км*ч)
	L * n, кг/ч
	Примечание

	Сталь
	0,15
	0,836
	25,2
	21,067
	

	Чугун
	0,1516
	0,160
	63
	10,080
	

	Сталь
	0,1
	0,589
	16,8
	9,895
	

	Чугун
	0,1014
	0,376
	42
	13,692
	Замена 50м в 2029 году

	ПНД
	0,0968
	1,080
	16,262
	18,377
	

	Сталь
	0,082
	0,158
	13,776
	2,177
	

	Сталь
	0,05
	0,203
	8,4
	1,705
	

	ПНД
	0,044
	0,620
	7,392
	4,583
	

	ПНД
	0,028
	0,180
	4,704
	0,847
	

	Всего по сети ХВС
	82,422
	


После реализации третьего этапа мероприятий в 2029 году (замена 50м чугунных труб Ду-100мм на полимерную трубу Ду-100мм) объем потерь воды сократится на:
8520 часов работы * (83,709 – 82,422) / 1000 = 10,965 м3/год,
и составит с 2030 года:
2 637,757 м3 – 10,965 м3 = 2 626,792 м3.

Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть (после реализации мероприятий) примет следующие значения:
	Показатель
	2025-2027 гг
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г. и последующие

	Отпуск воды из сети, м3 в год
	86 933
	86 933
	86 933
	86 933
	86 933

	Потери в сетях,
м3 в год
	2 659,687
	2 648,722
	2 637,757
	2 626,792
	2 626,792

	Объем воды, подаваемой в сеть, м3 в год
	89 592,687
	89 581,722
	89 570,757
	89 559,792
	89 559,792

	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	2,969
	2,957
	2,945
	2,933
	2,933


Таблицу 1.15 исключить полностью.
1.2. В подпункте 1.3.10 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.15 изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Населенный пункт
	Подача питьевой воды

	
	
	в сутки максимального водопотребления, куб.м/сут
	годовая, тыс. куб.м/год

	1
	п. Новомальтинск
	285,8
	86,933

	2
	д. Бадай
	77,4
	23,5


1.3. В подпункте 1.3.11 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.16 изложить в следующей редакции:
	Категория потребителей
	Ед.изм.
	2 014
	2024
	2032

	Всего
	тыс. куб.м
	245,4
	86,933
	86,933

	в том числе:
	
	
	
	

	население
	тыс. куб.м
	135
	65,27
	65,27

	бюджетные потребители
	тыс. куб.м
	71,2
	4,63
	4,63

	прочие потребители
	тыс. куб.м
	9,8
	1,03
	1,03

	основное производство
	тыс. куб.м
	29,4
	16,003
	16,003


Абзац после таблицы 1.16 исключить полностью.
1.4. [bookmark: _Hlk183523504]В подпункте 1.3.12 пункта 1.3 раздела 1 таблицу 1.17 изложить в следующей редакции:
	Показатель
	2025-2027 гг
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г. 

	Отпуск воды из сети, м3 в год
	86 933
	86 933
	86 933
	86 933
	86 933

	Потери в сетях,
м3 в год
	2 659,687
	2 648,722
	2 637,757
	2 626,792
	2 626,792

	Объем воды, подаваемой в сеть, м3 в год
	89 592,687
	89 581,722
	89 570,757
	89 559,792
	89 559,792

	Доля потерь воды при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть
	2,969
	2,957
	2,945
	2,933
	2,933


1.5. Подпункт 1.3.13 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 
1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов)
Общий водный баланс подачи и реализации воды п. Новомальтинск представлен в таблице 1.18.
Таблица 1.18
	№
	Статья расхода
	2032 год

	2
	Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м
	89,6

	3
	Объем потерь в сетях, тыс.куб.м
	2,6

	4
	Объем потерь в сетях, %
	2,9

	5
	Отпущено холодной воды всего по потребителям, тыс.куб.м
	70,93



Перспективный структурный водный баланс на 2032 год представлен в таблице 1.18.1
Таблица 1.18.1
	Потребитель
	Ед.изм.
	2032 год

	Всего
	тыс. куб.м
	86,933

	в том числе:
	
	

	население
	тыс. куб.м
	65,27

	бюджетные потребители
	тыс. куб.м
	4,63

	прочие потребители
	тыс. куб.м
	1,03

	производство
	тыс. куб.м
	16,003


[bookmark: _Hlk180404736]1.6. Подпункт 8 пункта 1.4.1 раздела 1.4 изложить в новой редакции:
[bookmark: _Hlk180404193][bookmark: _Hlk183523955]«8.Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100. Сроки реализации проекта: поэтапно по 50 м каждый год за период 2027-2029 г.».
1.7. Подпункт 1.4.2.4. пункта 1.4.2. раздела 1.4 изложить в новой редакции:
[bookmark: _Hlk183524028]«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100.»;
1.8. Пункт 1.4.3 раздела 1.4 изложить в новой редакции:
[bookmark: _Hlk183524130]«Реконструкция с заменой аварийного участка сети холодного водоснабжения между 1м и 2м кварталом от ВК 19 до ВК 20, п. Новомальтинск: труба чугунная общей протяженностью 150 м, Ду 100, безлотковая подземная прокладка на трубу ПНД протяженностью 150 м, Ду 100»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.




Глава Новомальтинского 
сельского поселения 								   Т.В. Маркова
